肇东市排水专项规划

（2020年—2025年）
规划说明书

（文件部分）

肇东市华怿悦企业咨询有限公司

二〇二○年六月

目  录

- 1 -第一篇    总 论


- 1 -1 概 述


- 2 -2 城镇概况


- 19 -3规划依据


- 22 -第二篇    排水规划


- 22 -1 规划原则及规划目标


- 24 -2规划期限和规划范围


- 24 -3 排水现状


- 26 -4 排水体制


- 30 -5 污水处理系统规划


- 32 -6工业废水处理规划


- 37 -7污水收集系统规划


- 37 -8 防洪排污规划


- 38 -9实施计划和“十四五”时期建设工程


- 40 -10 实施规划的措施及建议





第一篇    总 论

1 概 述

1.1项目概况

1.1.1项目名称

《肇东市排水专项规划》（2020～2025）
1.1.2项目地点

肇东市中心城区

1.1.3主管单位

肇东市住房和城乡建设局

1.1.4规划编制单位

肇东市华怿悦企业咨询有限公司

1.1.5协助编制单位

肇东市排水工程服务中心

1.2项目背景

城市排水工程是城市重要的基础设施，具有系统性、整体性强的特点。城市“外貌”日新月异的发展变化与排水系统陈旧落后之间的矛盾更加尖锐，城市内涝的解决迫在眉睫，例如近几年夏季发生在南方城市的暴雨内涝特大灾害，暴露了我国城市排水设施普遍存在的“短板”。肇东市中心城区沿用现有的雨污合流制，仅在部分地段设雨水口，对很少的雨水径流进行收集排放。雨水主要靠地面漫流散排、蒸发和下渗解决。近年来随着城市建设速度的加快以及极端气候灾害的频发，城区遭受暴雨导致的城市内涝，例如2017-2018年夏季南部城区发生的暴雨内涝灾害，拷问着城市排水系统的可靠性。因此对城市管理者来说，编制整体性强、可操作性强的排水专项规划显得重要而紧迫。

为了改变这种状况，为发展社会与经济创造良好的环境，同时为人民创造一个舒适的宜居环境，市政府已规划并启动对中心城区排水管网系统进行全面的治理，因此，一个全面的、专业的排水专项规划也摆上了重要议事日程。

2 城镇概况

2.1 地理位置

肇东市位于黑龙江省西南部，松嫩平原中部。地理坐标为东经125°22′至126°22′，北纬45°10′至46°20′。南距"冰城"哈尔滨53公里，北距"油城"大庆74公里。是哈尔滨—大庆—齐齐哈尔经济带上的一个重要节点城市，处于哈大齐工业走廊的中轴位置，扩展延伸可覆盖东北三省、俄罗斯及东北亚地区。现已成为泛哈尔滨大版图最优质的部分，与哈市一体规划、同城发展，赢来了前所未有的黄金机遇期。

肇东是周边6个市（县、区）的交通枢纽和人流物流中心。滨洲铁路、哈大高速公路、绥满公路、绥肇公路纵横贯穿全境。松花江流经境内68公里。肇东距哈尔滨太平国际机场仅40分钟车程。新建哈齐（哈尔滨至齐齐哈尔）高速铁路客运专线已于2015年8月17日正式通车，肇东作为重要节点站到哈尔滨仅需24分钟。水陆空交通快捷便利。

肇东市幅员面积4332平方公里，呈长方形，南北长103公里，东西宽76公里。其中，城区规划面积50平方公里，建成区面积36平方公里。全市总人口93万，其中城区人口30万人，农村人口63万人。设有4个城区办事处，33个社区居委会；农村现有22个乡镇（办事处），186个行政村。4个城区办事处是肇东市的政治、文化生活服务中心。

2.2自然条件

2.2.1气象

规划区地面气象资料由黑龙江省气象信息服务中心提供。

肇东市的气候属于中温带大陆性季风气候。受极锋辐合带季风环流系统影响，具有明显的季风特征，春季多风，易干旱；夏季炎热，多雨多涝；秋季冷凉，偶遇早霜；冬季多西北风，寒冷漫长。年均气温3.9℃，年极端最高气温38.1℃（1980年6月），年极端最低气温－38.8℃（1980年1月），全年无霜期平均在140天左右。年降水量平均在293毫米至656毫米之间。肇东属第一积温带，平均积温为2772℃。风向多为西南、西北，年风速≥4m/s的天数有145天，由于春季风大少雨，因此本地区素有“十年九春旱”之称。

2.2.2地形地貌

肇东市位于黑龙江省西南部，松嫩平原中部，松花江中游左岸，介于东经125°22′至126°22′，北纬45°10′至46°20′之间。东邻兰西县和呼兰区，南接哈尔滨市和双城区，西与肇州、肇源相连，北靠安达、大庆。南北长103公里，东西宽76公里，总面积4332平方公里。

肇东市无天然山脉、丘陵，地形基本为松嫩平原东部的低平原。地势走向大致为西北高，东南低，由西北向东南倾斜，坡降为1‰～2‰。海拔高度110m～230m。地貌单元可分为四种类型：

一是冲击低洼河漫滩区。分布于沿江一带，平均海拔120m左右，地势平坦，为冲击黑砂壤土。

二是堆积阶地区。分布于中东部及北部，平均海拔140m～160m，局部地段呈波状起伏，土壤为黑壤土和硝碱土。

三是剥蚀堆积台地区。分布在市域西部，是全区的最高点，平均海拔200m～230m，土壤为黄壤土。

四是市区。位于堆积阶地区，地势平坦，平均海拔在140m左右，南高北低，高差11.14m。

主城区内地形较为平坦，最低高程130米，最大高程约为145米，高差约15米，地形坡度基本保持在1.5‰以下，局部达到2‰左右。

2.2.3水文地质

1.工程地质

该地区地势平坦，地貌单元属于冲击的松嫩平原，无不良地质现象，交通方便。

根据西园区肇东市第一中学南校区《岩土工程勘察报告》（肇东市工程地质勘察院），建设场地处地形、地貌及工程地质条件等情况描述如下：

场地地势平坦、开阔，地貌单元属松嫩冲积平原，地貌成因类型单一，形态类型简单，建筑场地地面高差0.5m。

该场地属新生界第四系Q4全新统、冲击沉积地层，在勘探深度范围内地基土由耕土、粉质粘土组成，其岩性由地表往下分布为：

1层：杂填土，杂色，由建筑垃圾，工业垃圾，生活垃圾及粘性土组成，层厚1.00～1.50m。

2层：粉质粘土，褐黄色，成份以粘粒为主、粉粒次之，有氧化铁斑点、条纹，软可塑，韧性中等，干强度中等，摇振反应无，稍有光滑，埋深1.00～1.50m，层厚2.90～4.90m，为中压缩性土。

3层：粉质粘土，灰黄色，成份以粘粒为主、粉粒次之，有氧化铁斑点、条纹，软塑，韧性中等，干强度中等，摇振反应无，稍有光滑，埋深3.90～6.30m，层厚4.20～6.60m，为中压缩性土。

地基承载力建议值为：2层：150fak（kpa）、3层：125fak（kpa）、4层：170fak（kpa）。

场地地下水类型为第四系上层滞水，主要靠大气降水补给，受季节性影响较大。地下水区域变化：三～五月份为枯水期，七～十月中旬为丰水期，其余为平水期。年最高地下水位1.50m，最低水位2.90m，年变幅1.40m，勘察初见水位7.50m左右，稳定水位5.5m左右。地下水对建筑材料的腐蚀性为弱腐蚀。

2.气象水文

（1）气象

地面气象资料由黑龙江省气象信息服务中心提供。

肇东市的气候属于中温带大陆性季风气候。受极锋辐合带季风环流系统影响，具有明显的季风特征，春季多风，易干旱；夏季炎热，多雨多涝；秋季冷凉，偶遇早霜；冬季多西北风，寒冷漫长。年均气温3.9℃，年极端最高气温38.1℃（1980年6月），年极端最低气温－38.8℃（1980年1月），全年无霜期平均在140天左右。年降水量平均在293毫米至656毫米之间。肇东属第一积温带，平均积温为2772℃。风向多为西南、西北，年风速≥4m/s的天数有145天，由于春季风大少雨，因此本地区素有“十年九春旱”之称。

（2）水文

肇东市属第四纪松散沉积物地层，厚度和岩石结构性质变化较大。地下有浅层潜水和深层承压水。浅层潜水埋深2～3m，含水层厚度4～5m，以大气降水为主要补给源。承压水分为第四纪孔隙承压水和白垩纪孔隙承压水两层，补给水源以上游径流补给为主，与浅层水无水力联系。

市区按照地下水埋藏条件和含水层的状态分类，场区地下水类型为第四纪松散层孔隙潜水。地下水赋存于粘性土下部的中、粗砂层中，含水层分布较稳定。场区附近没有对地下水产生污染的污染源。场区未见地下水出露。

地下水和上部渗水对混凝土结构中钢筋无腐蚀性；上部渗水对钢筋混凝土结构有弱腐蚀性，地下水无腐蚀性。

本项目场地附近地区是第四系发育，第四纪的松散堆积可厚达百余米，第四纪松散堆积的砂层中储存有丰富的地下水，水文地质条件较好。

肇兰新河从肇东市区东流过。该河为人工渠，源于肇东与安达交界的青肯泡，流经肇东再经50m，于呼兰区附近汇入呼兰河。呼兰河是松花江左岸的最大支流，发源于小兴安岭西麓的铁力市炉吹山，流向由东向南。左岸纳入小呼兰河、安邦河、拉林清河、格木克河、泥河，右岸纳入依吉密河、诺敏河、通肯河。多年平均径流为37亿m3。河道中、下游平缓，一般河宽在100m～300m之间，洪水期最大河宽可达数千米。水深在1.5m～3.0m之间，洪水期最大水深可达10余米，平均流速为1.2m/s，洪水期最大流速可达3.2m/s。

3.河流水系

肇东市境内水资源非常丰富，共有39条河流，其中集雨面积50平方公里以上河流27条，集雨面积50平方公里以下河流12条，还有中型水库1座、小型水库2座、湖泊4处。属于松嫩平原温和半干旱区，地形坡度1/200～1/6000，地形四周高陡，中间低平，唯在东南部有一低洼条带，地区坡度一般在1/200～1/3000，为水系不发达的闭流区。该闭流区北起双阳河，南抵松花江，西面为嫩江，习惯称作嫩左地区。该地区水系不发育，中小降雨一般不产流，大暴雨则在坡度较大岗地的冲沟里形成牤牛水，而在平地雨水常暂存在泡洼低地。

肇兰新河位于安达、兰西、肇东、呼兰等市县境内，原属安达闭流区工程的一部分，始建于1966年，为人工开挖的排水渠，河道走向基本于滨州铁路平行。1983年大庆乙烯工程厂外明渠排污工程借用肇兰新河进行工业废水排放，一河两用。肇兰新河起源于青肯泡，经宋站镇、尚家镇、肇东市向东南汇入呼兰河，全长103.749km，其中肇兰新河河道从青肯泡泄洪闸起至呼兰河二道河子止全长93km，终点汇入呼兰河；另外，从污水库泄水闸到肇兰新河4+600处入口有新开挖河道10.749km。肇兰新河总控制面积5210km2，其中青肯泡滞洪区以上控制面积2524km2，以下为2686km2，承担青肯泡、污水库的泄水及沿途城镇、村屯、草原及农田排水。其洪水主要靠任民水库（东湖水库）和青肯泡调节削峰。肇兰新河河道排涝标准按5年一遇设计，防洪标准按10年一遇洪水设计，下游考虑到呼兰河水顶托的影响，按照20年一遇洪水设计。

青肯泡滞洪区主要作用是调蓄来水，控制泄流量，减轻下游防洪负担，远景规划拟开发渔业，还可以考虑作为安达、肇东、呼兰三市县的灌溉水源地；南侧被分隔为污水库，主要作用是贮存冬季大庆乙烯工程及大庆市污水。青肯泡滞洪区设计防洪标准为50年一遇洪水设计，100年一遇洪水校核，污水库设计防洪标准为20年一遇洪水设计，200年一遇洪水校核。

2.3社会经济

到2017年底，现状肇东市中心城区聚居人口30万人。现状人口统计主要在现状建成区范围内，包括老城区、经济开发区、北部新城及肇东镇所辖人口。其城镇人口构成如下：a、非农业人口25万人，b、建成区农业人口3.5万人，c、暂住人口（一年以上）1万人，d、特殊人口0.5万人。

肇东市2017年末全市户籍总人口为93万人，以汉族为主。其中非农业人口30万人，农业人口63万人，全市人口自然增长率为1.15‰，人口密度为每平方公里216人。处于全国、全省平均水平。

2017年，全市地区生产总值完成395.8亿元，同比增长1%；公共财政预算收入完成8.3亿元，同比下降20.6%；全社会固定资产投资完成185.3亿元，同比增长3.2%；规模以上工业增加值增长6.6%；社会消费品零售总额实现154.3亿元，同比增长8.4%；城镇常住居民人均可支配收入达到26621元，农民常住居民人均纯收入达到15028元，同比分别增长6.7%和8.1%。

根据市委八届二次会议确定的总体思路和要求，确定2018年经济社会发展的主要预期目标是：

——全市地区生产总值增长6.5%；

——全社会固定资产投资增长6%；

——公共财政预算收入增长6%；

——规模以上工业增加值增长8%

——社会消费品零售总额增长10%；

——城镇常住居民人均可支配收入、农民常住居民人均纯收入同比分别增长7%；

——万元GDP能耗下降3.5%。

2.3.1促进现代产业体系创新发展

以绥化市提出的“1+4+N”现代产业体系和“打造千亿级主导产业、百亿级重点园区、十亿级立市企业”的“千百十”工程为方向，着力构建以文化旅游、玉米生化、畜产品加工、医药为重点的“四个产值超百亿产业体系”框架。重点把中粮生化、成福集团、榆树林油田、大庄园肉业、伊利乳业、东顺纸业、福和药业等骨干企业打造成经济发展的“增长极”。加快发展现代金融、物流、科技服务等生产性服务业，融合发展文化、旅游、健康、体育、养老等生活性服务业，促进我市现代产业新体系结构更优、质量更好、效益更高，全面提高重点产业支撑力、立市企业贡献力、区域经济竞争力。加速推进实体经济、科技创新、现代金融、文化旅游、人才资源协同发展，为实现率先全面振兴发展培育新动能。

做大做强传统产业。按照“粮头食尾”“农头工尾”发展思路，改造升级“老字号”，深度开发“原字号”，培育壮大“新字号”，不断优化产业结构，提升产业层次。引导中粮生化、伊利乳业、沃丰肥业等骨干项目研发新产品，新上生产线、建设新项目，实现裂变升级、扩张发展。重点推进福和中药提取、成福玉米深加工、正康生物制药等项目建设，加大服务力度，争取早日建成投产。做专做优新兴产业。重点推进中广核光伏发电、华能光伏发电、上海康拜零甲醛秸秆板材、圣通秸秆碳化等环保项目建设进程；加快鸿良大宗农产品集成化园区、福成物流园、北良内陆港及保税仓库平台等现代服务业项目建设；加大与恒大集团合作力度，启动松花江北岸都市田园创新示范区建设项目，推进我市集文化旅游、金融商贸于一体的现代服务业新业态快速崛起。

2.3.2推进农业现代化建设

加快三农建设，以“特色农业产业化”为牵动，发挥“寒地黑土”优势，加快构建现代农业产业体系、生产体系和经营体系，大力发展生态、特色、高效、安全的现代化大农业。

继续强化种植结构调整。玉米品种多元化发展。改变以往种植晚熟玉米的习惯，加大力度推广种植中早熟、单质玉米、鲜食玉米，实现优质优价。继续上调果蔬种植面积，因地制宜发展有市场需求的优质饲料、马铃薯、特色蔬菜等作物，加快建设全省“北菜南销”标准化绿色蔬菜生产基地县；着重培养绿色有机杂粮杂豆品牌，利用寒地黑土优势，尤其是肇东有机小米被认证为国家地理标识产品，打通南方消费市场的情况下，大力发展绿色有机杂粮杂豆。深入推进绿色循环农业。抓好农业废弃物秸秆资源化利用，加强农业环境保护与治理，不断增强农业可持续发展能力。围绕肇东市和宸亦丰农业开发有限公司的全秸秆+辅助剂制作秸秆颗粒有机肥项目、圣通秸秆碳化有限公司碳粉加工项目、秸秆生物质发电项目和秸秆饲料项目，通过“肥料化、原料化、能源化、基料化、饲料化”等方式，使秸秆“变废为宝”，消化我市年总产量260万吨的秸秆。加速产业化融合发展。利用龙头企业带动力，依托现有23家农业产业化龙头企业，稳固已形成玉米产业链、畜禽产业链、乳品饮品产业链、果蔬产业链、饲料产业链、绿色有机杂粮杂豆六大产业链条。牵头组建生产基地，实现“企业+基地+农户”的生产形式。创新农业经营模式。逐步建立农村产权流转交易市场体系和运行机制，通过合作发展、规范发展、健康发展，突出种养大户、家庭农场、专业合作社、农业企业，大力培育一批集约化水平高、市场竞争力强、三产融合紧、产出效益高的新型经营主体，真正在“调结构、搞经营、促增收”上起到示范引领作用。创新推广农产品直销、私人订制、秋菜冬储、错峰销售等新模式，形成绿色农产品供给优势；建立健全电子商务平台、农业信息手机平台和农产品质量追溯体系，形成种植者、养殖者、消费者共同参与的线上线下共享的生产经营体系，推动大粮仓变成“绿色粮仓”、“绿色菜园”、“绿色厨房”，促进农村一、二、三产业融合发展。

2.3.3推进绿色生态城市建设

着力推进“宜居宜业示范区”建设，加速实施“城乡建设人文化”工程。

规划上，主城区完成第五轮城市总体规划，将城乡电网建设规划纳入总体规划，大力推进海绵城市、地下综合管廊规划，让城市规划更科学。同时，要强化产城融合理念，进一步优化产业布局和城镇结构体系。发挥中心城区引领作用，不断扩张城市规模、完善城市功能、聚集城市资源。加快提升公共配套功能，让城市功能更完善；着力引入知名大型商业连锁集团，配套建设大型商场、停车场、综合市场，让城市生活更便民。完善城市生产、消费、就业、服务、医疗、教育、通讯等服务功能，使居民就近获得更多的基本公共服务。乡镇抓住全国实施“千企千镇工程”、推进特色小（城）镇建设的有利契机，立足我市区位条件、资源禀赋、产业积淀和地域特征，找准特色、凸显特色的原则，探索产业、文化和旅游融合发展的实现路径，重点规划建设好尚家航空小镇、宋站畜牧小镇、昌五文化小镇、黎明杂粮小镇、东发田园小镇、涝洲鱼米小镇、西八里水乡小镇、卓达白桦林小镇等，努力走出一条“一镇一特色、一镇一风情、一镇一产业”特色小镇建设新路子。

基础设施建设上，城区继续完善城镇生活配套和公共服务设施，加快实施城市亮化工程，完成火车站下穿铁路工程、城市垃圾焚烧发电、存量垃圾无害化处理厂、垃圾填埋厂、污泥处理厂等重点工程；加快华能集中供热项目建设，完成10吨以下小型锅炉清理任务；加快推进海绵城市、地下综合管廊建设和地下空间开发利用；进一步加强城区道路建设，完善城市路网结构，有效解决“交通拥堵”问题；加快构建智慧城市体系，提升云计算、物联网、大数据等先进智能技术在城市规划、管理和运营方面的应用水平，通过嵌入更多“智能化”因子着力解决“城市病”；农村继续推进农村公路提档升级，加快推进安昌路改扩建工程建设步伐，确保按期交工通车；启动省道哈尔滨至大安公路肇东段和肇宋路改扩建工程前期各项工作；深入开展乡村环境提升工程和文明新风活动，推进“厕所革命”、“柴草出屯”、“垃圾处理”等工程，建设好美丽乡村，高质量打造一批产业支撑、环境优良、乡风文风的美丽乡村样板，彻底改变“脏乱差”现象。

2.3.4着力保障改善民计民生

着力推进“便民惠民创新区”建设，加速实施“民生服务精准化”工程。

1.确保精准扶贫实效。通过产业发展、危房改造、医疗救助、教育扶贫、转移就业、政策兜底等途径实现脱贫全覆盖。要整合资源，统筹资金，加快贫困村水、电、路网改造提升，不断改善生产生活条件；加大产业项目扶持力度，积极培育特色产业，壮大集体经济、增加农民收入，计划2018年退出贫困人口1077人，出列贫困村6个。

2.努力实现充分就业。加快完善基层公共（就业）服务平台，推进“数字就业社区”、“充分就业社区”、“就业服务标准化社区”建设，推动就业服务向基层延伸，力争全年新增就业1万人，城镇登记失业率控制在4%以内。加大就业招聘对接力度，抓好农村劳动力和返乡农民工进城外出转移就业，实现就地就近就业创业。深入实施高校毕业生就业促进和创业引领计划，开展农民工职业技能提升等行动，为各类群体创造更多的就业创业机会，2018年计划培训3500人，全面完成1000万元创业担保贷款工作任务。

3.提升社会保障能力。坚持保基本、兜底线、可持续的原则，统筹做好城乡居民养老保险、医疗保险等社会保险提标扩面工作；健全大力发展福利慈善事业，动态调整城乡低保、医疗和贫困救助标准，以低保人员、残疾人、老年人困难家庭等群体为重点，扎实开展专项救助，切实保障特殊困难群体基本生活。

4.提高医疗服务水平。深化医药卫生体制改革，促进医疗资源向基层流动，切实为群众提供安全、有效、价廉的公共卫生和基本医疗服务；加快推进现代中医院、洪河卫生院建设，启动建设康安康复医院；放大推广“健康肇东行”全民免费体检和贫困家庭医生签约服务活动，促进医疗资源向基层流动。

5.推进教育事业发展。努力改善办学条件，完成20所学校新建教学楼及附属设施建设，完成全部实验室、功能教室教学仪器设备配备工作；新建、维修改造公办幼儿园27所，确保顺利通过国检验收。加大教师招聘力度，解决结构性缺编问题；加强学校安全管理，落实安全工作责任制，加强隐患排查整治，打造平安校园。

6.加强文体设施建设。启动建设市体育场，在城区再建一处市民俱乐部，增建多功能运动场、草坪门球场，加快打造全民健身工程；完善市、乡、村（社区）三级文化基础设施网络，进一步推进市级图书馆、博物馆、文化馆等场馆建设。深入推进文化惠民工程，丰富群众文化活动。

7.加强治安管理工作。加强社会治安防控，抓好巡逻违法查缉系统、视频监控系统、小城镇治安防控体系等改革创新项目建设，严厉打击各类违法犯罪活动，确保社会和谐稳定。

2.4 城市规划要点

2.4.1 肇东市总体规划

1.城市性质

肇东市是哈尔滨—大庆—齐齐哈尔经济带上的一个重要节点城市，拥有黑龙江绿色食品产业大园区。是周边6个市（县、区）的交通枢纽和人流物流中心。是联系广大农村的纽带，是工农业物资的集散地，其工业多为利用农副产品加工和为农业服务的工业。是全市的政治、经济和文化中心。是哈尔滨北生态宜居城市。

2.城市职能

东北亚保税物流中心；中国现代生态农牧业基地；绿色农副产品和优质食品加工制造基地；黑龙江战略新兴产业转移承载区；哈尔滨都市圈的副中心城市；绥化市接轨哈尔滨的窗口；肇东市的政治、经济、文化中心。

3.城市人口

到2017年底，现状肇东市中心城区聚居人口30万人。现状人口统计主要在现状建成区范围内，包括老城区、经济开发区、北部新城和肇东镇等所辖人口。

经综合增长分析法、区域比例容量法、就业岗位预测法三种方法和环境容量较核法校核，最终确定规划期内肇东市主城区的合理人口规模为：

2025：35万人，变动区间：33-38万人。

2035：50万人，变动区间：45-55万人。

4.城区空间结构

规划形成“一个中心、两个组群、两条轴线”空间发展模式指导下，结合城市远期发展人口规模（中心城区50万人），城市用地条件及区域大型基础设施，特别是交通设施建设进展程度，城市远期力争初步形成“一个中心、两个组群、两条轴线”的空间发展结构，为城市远景的理想形态打下基础。

“一个中心”——即以肇东中心城市，涵盖了物流园区、经济开发区综合产业园区、黑龙江绿色食品产业大园区和中心城区（新、老城区）等。

“两个城镇组群”——一是以五站为中心，包括东发、涝洲、四站、西八里、黎明、五里明等城镇构成的南部城镇组群，建成哈尔滨后花园；二是以宋站、昌五为中心，包括宣化、安民、明久、海城等北部城镇组群，建成肇北环保产业基地。

“两条轴线”——一是城镇发展轴；二是沿江发展轴。

5.功能分区

城市共分为六个功能片区：

（1）老城区中心商业居住区；

（2）南城商业居住区；

（3）北部新城行政商贸物流区；

（4）肇东经济开发区综合园区和绿色园区；

（5）尚家低空产业园区；

（6）姜家畜产品加工产业园区。

6.城市用地规模

肇东市区城市建设用地35平方公里，人均建设用地82平方米。

规划近期（2025年）城市建设用地控制在42平方公里左右，人均建设用地为120平方米左右；规划远期（2035年）城市建设用地在50平方公里左右，人均建设用地控制在100平方米左右。根据《肇东城市总体规划纲要》编制区内土地使用平衡表，得到2025年城市建设用地发展规模。

                 2025年规划城市建设用地平衡表

	序号
	用地

代码
	用地名称
	面积（万m2）
	占城市建设用地(％)
	人均占地（m2/人）

	
	
	
	现状
	规划
	现状
	规划
	现状
	规划

	1
	R
	居住用地
	782.82
	738.85
	56.39
	29.23
	74.48
	36.94

	
	
	R2
	二类居住用地
	731.97
	695.21
	52.73
	27.50
	69.64
	34.76

	
	
	
	中小学用地
	50.85
	43.64
	3.66
	1.73
	4.84
	2.18

	2
	C
	公共设施用地
	154.87
	144.61
	11.15
	5.72
	14.73
	7.23

	
	
	C1
	行政办公用地
	30.58
	27.93
	2.20
	1.10
	2.91
	1.40

	
	
	C2
	商业金融业用地
	85.71
	84.48
	6.17
	3.34
	8.15
	4.22

	
	
	C3
	文化娱乐用地
	1.91
	16.43
	0.14
	0.65
	0.18
	0.82

	
	
	C4
	体育用地
	4.42
	
	0.32
	
	0.43
	

	
	
	C5
	医疗卫生用地
	8.77
	7.52
	0.63
	0.30
	0.83
	0.38

	
	
	C6
	教育科研设计用地
	23.48
	6.28
	1.69
	0.25
	2.23
	0.31

	
	
	C9
	其它公共设施用地
	
	1.97
	
	0.08
	
	0.10

	3
	M
	工业用地
	176.53
	676.48
	12.72
	26.76
	16.79
	33.82

	
	
	M1
	一类工业用地
	4.87
	1.72
	0.35
	0.07
	0.46
	0.09

	
	
	M2
	二类工业用地
	107.27
	556.31
	7.73
	22.01
	10.21
	27.82

	
	
	M3
	三类工业用地
	64.39
	118.45
	4.64
	4.69
	6.13
	5.92

	4
	W
	仓储用地
	91.42
	88.75
	6.59
	3.51
	8.70
	4.44

	5
	T
	对外交通用地
	36.19
	77.17
	2.61
	3.05
	3.44
	3.86

	
	
	T1
	铁路用地
	34.41
	67.93
	2.48
	2.69
	3.27
	3.40

	
	
	T2
	公路用地
	1.78
	9.24
	0.13
	0.37
	0.17
	0.46

	6
	S
	道路广场用地
	95.89
	419.72
	6.91
	16.60
	9.12
	20.99

	
	
	S1
	道路用地
	92.27
	410.44
	6.65
	16.24
	8.77
	20.52

	
	
	S2
	广场用地
	3.62
	6.57
	0.26
	0.26
	0.34
	0.33

	
	
	S3
	停车场库用地
	
	2.71
	
	0.11
	
	0.14

	7
	U
	市政公用设施用地
	31.11
	86.75
	2.23
	3.43
	2.95
	4.34

	
	
	U1
	供应设施用地
	10.87
	45.81
	0.78
	1.81
	1.03
	2.29

	
	
	U2
	交通设施用地
	6.03
	5.50
	0.43
	0.22
	0.57
	0.28

	
	
	U3
	邮电设施用地
	0.26
	0.83
	0.02
	0.03
	0.02
	0.04

	
	
	U4
	环境卫生设施用地
	8.36
	30.31
	0.60
	1.20
	0.80
	1.52

	
	
	U5
	施工维修设施用地
	
	0.51
	
	0.02
	
	0.03

	
	
	U6
	殡葬设施用地
	2.09
	2.23
	0.15
	0.09
	0.20
	0.11

	
	
	U9
	其它市政公用设施用地
	3.50
	1.56
	0.25
	0.06
	0.33
	0.08

	8
	G
	绿地
	16.19
	291.88
	1.17
	11.55
	1.54
	14.59

	
	
	G1
	公共绿地
	5.78
	146.48
	0.42
	5.79
	0.55
	7.32

	
	
	G2
	生产防护绿地
	10.41
	145.40
	0.75
	5.75
	0.99
	7.27

	9
	D
	特殊用地
	3.15
	3.63
	0.23
	0.14
	0.30
	0.18

	城市建设用地
	1388.17
	2527.84
	100
	100
	132.07
	126.39


7.城市发展战略

主城区近期主要向南发展，即完善南部城区棚户区的建设，同时向东发展。以满足近期工业项目建设的需要；中、远期则主要向西、向北发展。

由老城区、南部城区组成的中心片区以及由北部新城所组成的西北片区，是城市湿地连绵发展的主体，应优先发展；外围组团应视区域经济、交通等的发展，成熟一个发展一个。

8.城市用地布局

（1）居住用地布局

实现人均住房建筑面积的小康水平，力争达到人均35平方米；运用新的技术手段，提高住宅舒适性和安全性，推动智能住宅和生态住宅建设。

建设以人为本的新型社区，使之成为实现服务社会化和保障社会化的基本单位，至2025年，新建社区居民民主决策和管理参与度达到100%，社区基层组织健全度、重大事件公示率、社区服务覆盖率、社区管理人员配置率均达到100%。

建设优美社区和生态社区，改善社区环境，提高居住区公共设施和公共绿化配置水平，到2025年新建社区绿化覆盖率达到35％，社区文体娱乐设施、停车设施完善，充分考虑老年人、儿童和残疾人士等弱势群体的特殊需要。

城市人口住房需求总量：到2025年，肇东市新增城市人口住房需求为1173万平方米；平均每年需建设约90万平方米。

肇东市城区居住总人口30万人，建成区面积36平方公里。居住用地以二类为主，在老城区的正阳区和朝阳区等地段规划为一类居住用地。

1）西园区办事处设9个社区居委会，有居民34121户，人口83216人。

2）朝阳区办事处设八个社区居委会，在居民2.6万户，人口8.1万人。

3）正阳区办事处设10个社区居委会，共73个网格，总户数27208户，常住人口68470人。

4）东升区办事处设7个社区居委会，53个居民网格，居民9288户，人口2,4819人。

5）肇东镇位于肇东市区周边，下辖9个行政村，54个自然屯，常住居民8313余户，人口38162人。

到2035年主城区规划居住用地50平方公里，占城市建设总用地的27.14%，人均25.92平方米。

（2）公共管理与公共服务设施用地

城市中心区由旧城商业中心——西园区行政中心——北部新城休闲商务中心三部份构成。

规划肇东市级行政办公区搬迁至北部新城南部；同时保留老城区的部分集中行政办公用地。

发展完善旧城的商业、金融业、服务设施，提高等级和服务接待能力，保持商业中心的地位和作用。城市各居住区规划布置区级商服设施用地。

规划三个区域性的大型市场，分别布置在利民城、锦绣江南小区和铁东菜市场。利民城市场以综合性为特征，锦绣江南小区市场以工业品、农产品为主，铁东菜市场以农产品交易为主。

西园区是城市的文体中心，也是城市的形象中心，规划集中布置了会展中心等文化用地，体育场馆结合市政府中心广场统一布置。

保留并完善城市现有各类医疗卫生设施，另在城市新区增加综合型医院2座，

急救中心一个设在西园区肇东市人民医院内，休疗养用地可结合北部新城风景林地布置。城市各居住区分级布置医疗卫生设施用地。

规划北部新城片区为城市的大专院校区，集中布置大专院校和各类职业学校。老城区大专院校继续保留。

规划公共设施用地1007.6公顷，占城市建设总用地的11.99%，人均11.45平方米。

（3）工业用地布局

规划城市集中工业发展区及组团有：肇东经济开发区综合园区、黑龙江绿色食品产业大园区、北部新城鸿良物流产业园、铁东乡镇村转移项目集中区。

肇东经济开发区综合园区内一类工业用地分区集中布置；黑龙江绿色食品产业大园区工业用地以一、二、三类工业为主；北部新城鸿良物流产业园以布置物流产业园为主；铁东乡镇村转移项目集中区形成生物产业等高新产业。

对于处在城市中心区地带地价较高地区的工业用地，规划考虑“退二进三”，充分发挥城市土地的经济效益。

对于严重污染环境，本身没有能力治理污染的企业实行关停并转，改善肇东主城区环境。

对环境无干扰污染的小型工业项目（如服装制衣、小型家电等）可在城市各片区组团内灵活布置。

2035年，规划工业用地2028.12公顷，占城市建设总用地的24.13%，人均23.05平方米。

（4）仓储用地布局

完善北部新城鸿良物流产业园，主要布置服务于区域范围的中转储备仓库，以储存一般物品的普通仓库用地为主。结合布置在该区的大型区域性商贸市场，形成贸工贮一体化的产业特色。

新增大中型仓储用地，规划集中布置在铁路北三货场的延长线上，为储存一般物品的普通仓库用地。城市工商企业新增的小型普通仓库用地，可独立或结合企业用地布置在城区及工业区内。

规划仓储用地410.26公顷，占城市建设总用地的4.88%，人均4.66平方米。

2.4.2排水规划

1.园林绿地系统规划

通过地势、水道形成楔入城市内部的，分隔不同组团的城市绿楔。包括北部新城、肇岳山国家级湿地之间水系林地，人民公园楔入绿地和肇兰新河楔入绿地。

以经教寺风景名胜区为核心，北起肇岳山国家级湿地、南到森林公园，规划一座集佛教文化、旅游观光、休闲度假和森林生态于一体的多功能的综合文化公园。

以行政办公中心为依托，构建翔龙文化广场、文体广场、休闲广场、九龙湾景区、西山望湖景区、东岸森林养生区、南岸湿地观光区、水上表演娱乐区为主题的风景名胜旅游公园。

规划绿地1178.8公项，占城市建设总用地的14.02%，人均13.40平方米。其中，公共绿地927.52公顷，人均10.54平方米。

2.城市蓝线管理

城市蓝线指城市内河流范围的控制线。蓝线范围内除允许建设桥梁、跨河市政管线、排水出口、水利设施等外，不允许擅自进行其它建设。河道规划宽度 < 8米，两侧防护景观绿化用地≥3米，两侧控制各30米禁建区。河道规划宽度≥ 8米，两侧防护景观绿化用地宽度≥10米，两侧控制各50米禁建区。河道规划宽度≥20米，两侧防护景观绿化用地宽度≥30米，两侧控制各100米禁建区。

3.城市排水工程规划

（1）排水体制

采用雨水、污水分流制。旧城区应结合旧城改造逐步实行雨、污分流。

（2）雨水规划

根据地形条件和规划用地布局，划分排水区域，按直捷、集中、就近的原则组织雨水分散排放。

雨水干管设计采用肇东市暴雨强度公式：

1820(1+0.9lgP)

Q = ───────────── （L/S.hm2）

(t+8.3)0.77
其中：重现期P=3-5年，径流系数建成区为0.55～0.65，非建成区为0.4。

雨水排水分区：

○1南部城区的雨水排入肇兰新河，共有1个雨水排放口。

○2老城区组团1个大型、2个小型雨水排放口排入肇兰新河。

○3西部城区（开发区、北部新城）的雨水排入肇岳山湿地和肇兰新河，共有2个雨水排放口。

（3）污水规划

1）污水总量预测

城市污水总量根据城市总用水量乘纳污系数除以用水量的日变化系数确定。综合生活污水纳污系数取0.85，工业废水取0.75。生活污水总变化系数取1.3，则城市平均日污水总量为5.0万m3/d。

2）排水管网现状

目前，肇东市建成区排水管网总长221公里，其中：老城区185公里，开发区25公里，北部新城11公里。今年共清淘各类管线25公里，清淘“三井”总量9500座，其中：检查井5600座，雨水井3010座，污水井890座。现有的雨污合流管线主要有五条主干线，收集的雨、污水通过 1#泵站、1#新泵站、2#泵站、2#新泵站、3#泵站、4#泵站、4#新泵站、5#泵站，北山应急泵站（雨水泵站），收入肇东市污水处理厂和肇东市第二污水处理厂最后排入肇兰新河。肇东市污水处理厂污水处理能力为5.0万m3/d，肇东市第二污水处理厂的污水处设计为5.0万m3/d，一期为2.0万m3/d已投入运营，二期正在筹建中。

1#新泵站、2#新泵站、4#新泵站、北山应急泵站，5#泵站直接将南部城区雨水排至肇兰新河。

2.4.3城市防洪规划

1.防洪标准

城市规划区按50年一遇的防洪标准设防。

2.防洪措施

（1）通过源头消减和过程蓄滞进行径流控制，以使径流总量削减率达到40%以上。

（2）近期规划区内按照分流制建设排水系统，主城区（包括南部城区）管网覆盖率达到80%以上；规划末期，管网覆盖率达到90%以上。

（3）统筹防洪水位和雨水排放口标高，衔接好两者的关系，保证在最不利条件下不出现肇兰新河水顶托，汛期来临前有一定的调蓄水深，确保城市排水通畅。

（4）力争用5年时间完成排水管网的雨污分流改造，用10年左右的时间，建成较为完善的城市排水防涝工程体系。构建可持续雨水系统，保证系统的正常运转，不发生内涝灾害。

严格保护流域内植被；严格实行河道管理，杜绝违章建筑；加强防洪预测、预报、警报通讯、指挥系统的建设，完善防洪抢险应急措施。

3.相关专项规划概要

（1）防洪规划

城市规划区按50年一遇的防洪标准设防。

（2）道路交通规划

规划期内，肇东市城市用地形成相对独立的路网。城市形成“一环、六纵、七横”的骨架道路网布局结构，以连续城市各组团及主要交通集散点。“一环、六纵、七横”的城市骨架道路网布局形成三个层次的路网体系结构，分别是内层路网、中层路网、外层路网。

到2030年，道路广场面积为1210.73公顷，占总用地的14.40%，路网密度4.94公里/平方公里，人均13.74平方米。

（3）水系概况

肇东城区内河流主要有1处：肇兰新河。

3规划依据

3.1 法律依据

1.《中华人民共和国城乡规划法》，2008年1月1日；

2.《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；
3.《中华人民共和国水法》，2002年10月1日；

4.《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日。

3.2 政府文件

1.《城市规划编制办法》，2006年4月；

2.《〈城市排水（雨水）防涝综合规划〉编制大纲》（建城〔2013〕98号）； 

3.《城市排水防涝设施普查数据采集与管理技术导则（试行）》（建城〔2013〕88号）；

4.《国务院办公厅关于做好城市排水防涝设施建设工作的通知》（国办发〔2013〕23号）；

5.《国务院关于加强城市基础设施建设的意见》（国发〔2013〕36号）；

6.《黑龙江省人民政府办公厅关于加强城市排水防涝设施建设和管理工作的意见》（黑政办发[2014]3号）；

7.《黑龙江省人民政府办公厅关于印发黑龙江省“十四五”规划编制工作方案的通知》（黑政办发〔2019〕36号）；

8.《绥化市人民政府办公室关于印发绥化市“十四五”规划编制工作方案的通知》（黑政办发〔2019〕36号）；

9.《黑龙江省城市排水管理条例》；

10.《黑龙江省城市供水管理条例》。
3.3 国家规范和标准

1.《城镇排水管道检测与评估技术规程》（CJJ181-2012）；

2.《城镇给水排水技术规范》（GB50788-2012）；

3.《城市地下管线探测技术规程》（CJJ61-2003）；

4.《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》（CJJ68-2007）；

5.《室外排水设计规范》(CB50014-2006)（2014修编版）；

6.《城镇给水排水技术规范》(GB50078-2012)；

7.《城市排水工程规划规范》（GB50318-2000）；

8.《泵站设计规范》（GB/T 50265-2010）；

9.《堤防工程设计规范》（GB50286-98）；

10.《地面水环境质量标准》（GB3838-2002）；

11.《城市防洪工程设计规范》（GB/T50805-2012）；

12.其它相关规划、设计规范、规定、标准等。
3.4 政府部门提供的相关资料

1.《绥化市“十四五”规划编制工作方案》；

2.《肇东市城市总体规划（2014-2030）》（华汇工程设计集团股份有限公司，2013年10月）；

3.《肇东经济开发区一期控制性详细规划（整合）》（2006年）；

4.《肇东经济开发区二期控制性详细规划（修编）》（2006年）（中间稿）；

5.《肇东市北部新城控制性详细规划》（2012年7月）；

6.《肇东市低空经济区控制性详细规划》（2012年）；

7.《肇东市鸿良国际现代物流港用地控制规划》（2013年5月）；

8.《肇东市肇岳山湿地公园规划设计建筑及景观专项规划（远期成果）》（2009年6月）；

9.《肇东市西部水系规划》（2012年07月）；

10.《肇东市现代生态田园城市概念规划》；

11.《肇东市排水与暴雨内涝防范设施建设专项规划》（2013年6月）；

    12.肇东市城区1：10000地形图。

第二篇    排水规划

1 规划原则及规划目标

1.1规划编制原则

本次排水专项规划依据以下原则进行编制：

1.1.1与总体规划保持一致

排水规划应与总体规划相一致，从全局出发，统筹安排，满足城镇总体布局的要求，并与城镇防洪、供水、供电、环境保护等专业规划衔接；同时还应符合国家和省市颁布的环保、卫生、供水、供电、劳动保护等有关规范、规程、标准和规定。

1.1.2与城镇经济发展相协调

城镇排水工程规划应以促进城镇可持续发展，保证社会经济发展所需要的水质和改善水环境为目标，达到经济效益、社会效益、环境效益的有效统一。

1.1.3坚持全面规划的方针

坚持“全面规划，合理布置，综合利用，化害为利”及“开源节流并重”的方针进行规划，充分考虑水资源和水环境承载力，协调各方关系，减少污染。

1.1.4与科技发展同步

充分考虑未来发展的新技术、新设备、新工艺、新材料对排水工程的影响，提高排水工程的科技含量，以节省资金，提高效率。

1.1.5近远期结合

城镇排水规划应近、远期结合，以近中期为主。对现有排水系统要尽可能掌握准确、详尽的资料，提出合理的改造完善办法。

1.1.6节省能源

布置排水管网，应采用合理的排水体制，考虑节约能源。雨水采用高水高排、低水低排，多点分散排放的原则，充分利用保留水体的调蓄作用，减小排污泵站规模；在保证污水收集的同时，优化管径和埋深，尽量不设或少设污水提升泵站，减少管网投资和运行成本。

1.1.7合理确定设计参数及规模

排水规划应综合现况和城镇发展情况，对城镇排水量进行科学预测，合理确定污水处理的规模；根据肇东市城镇的地形地貌特征，结合周边环境状况，合理确定排水系统各设计参数，合理确定排污泵站的数量及规模。

1.1.8充分利用现有设施

充分掌握和分析现状资料，尽量利用和发挥原有排水设施的作用，使新规划的排水系统与原有排水系统有机结合。

1.1.9运用系统工程原理优化整体方案

利用系统工程的原理进行排水系统的优化分析，确定合理、有效、经济的排水系统，力求整体最优，局部服从整体。确保城镇正常的生产、生活秩序。

1.1.10投资和运行最经济

因地制宜。根据客观实际，在保证排水设施运行可靠的前提下，尽量节省工程投资、节省用地、节省能源、降低运行成本的规划方案，追求最好的性价比。

1.2排水规划目标

1.2.1 近中期

规划区内按照合流制建设排水系统。管网率覆盖率达到80%以上，污水处理率达到90%以上。污水处理达到二级处理深度；建成区在设计重现期内暴雨时，不发生内涝及积水。

1.2.2 远期
规划区内按照截流式合流制建设排水系统。规划末期，管网覆盖率达到100%以上，生活污水处理率达到90%以上，工业废水处理率达到100%。

2规划期限和规划范围 

2.1规划期限 

本次规划与总体规划年限一致：

近期：2020年－2025年

远期：2026年－2030年
2.2排水规划范围

依据肇东市城乡总体规划以及双方签订的规划合同，本次排水专项规划范围为肇东市中心城区的全部城市建设用地范围共35.0km2。

3 排水现状

3.1污水排放和处理现状

肇东市建成区排水管网总长221公里，其中：老城区185公里，开发区25公里，北部新城11公里。今年共清淘各类管线25公里，清淘“三井”总量9500座，其中：检查井5600座，雨水井3010座，污水井890座。现有的雨污合流管线主要有五条主干线，收集的雨、污水通过 1#泵站、1#新泵站、2#泵站、2#新泵站、3#泵站、4#泵站、4#新泵站、5#泵站，北山应急泵站（雨水泵站），收入肇东市污水处理厂和肇东市第二污水处理厂最后排入肇兰新河。肇东市污水处理厂污水处理能力为5.0万m3/d，肇东市第二污水处理厂的污水处设计为5.0万m3/d，一期为2.0万m3/d已投入运营，二期正在筹建中。

1#新泵站、2#新泵站、4#新泵站、北山应急泵站，5#泵站直接将南部城区雨水排至肇兰新河。

3.2污水排放现状分析

建城区内污水排放存在有以下几个问题：

1.排水系统不健全，只有老城区敷设了部分排水管道，且排水管网建设标准偏低、渠道尺寸偏小，导致排水不畅，另外边缘地带还有很多地方尚处于无组织排水状况；

2.管材较差、污水渗漏严重；

3.污水收集系统缺乏系统完整的规划。

3.3雨水排放及城镇防洪现状

3.3.1水系分析

肇东市建成区地处松嫩平原中部，区域内东侧有肇兰新河自北向南穿过，中西部无地表径流水系。雨季行洪形成的沟道主要分布于城区的北侧和南侧，洪水由西北向东南注入肇兰新河排放。现有防洪设施由南部和北部防洪管线及排洪渠构成。

3.3.2雨水排放现状

在老城区范围内，目前基本没有独立的雨水收集系统，属于雨污合流系统，局部街道布置雨水口收集雨水，雨季局部地段易形成内涝。
3.3.3防洪排水现状

肇东市建城区地势自西向东倾斜，自南向北抬升。城区南侧和北侧修建了排洪管网、肇兰新河防洪堤，但标准低，防洪能力较差。
中心城区排涝设施薄弱，仅修建了几条排污管道，其功能为既排雨水又排污水，如遇雨季暴雨来袭，城内雨水排除困难，再加上局部管内淤积严重，水流不畅，每遇暴雨洪水，内涝成灾。

3.3.4雨水排放系统和防洪排涝系统存在的问题

1.雨水排水系统仍然以散排为主，无法满足城镇大规模建设的需要；

2.已建成的雨水排放管渠没有经过统一规划设计，无法满足快速排除城区雨水的需要；

3.已建成的雨水排放管渠大部分都是雨污合流，雨季污水雨水溢流，易造成环境污染。

4 排水体制

4.1排水体制的分类

对生活污水、工业废水和降水径流采取的汇集方式，称为排水体制。排水系统的体制，一般分为分流制和合流制两种类型。

4.1.1 分流制排水系统

当生活污水、工业废水、降水径流用两个或两个以上的排水管渠系统来汇集和输送时，称为分流制排水系统。排除生活污水、城市污水或工业废水的系统称污水排水系统；排除雨水的系统称雨水排水系统。

分流制系统又分为完全分流制和不完全分流制两种排水系统。

完全分流制排水系统具有污水排水系统和雨水排水系统。而不完全分流制只有污水排水系统，未建雨水排水系统，雨水沿天然地面、街道边沟、水渠等原有渠道系统排泄，或者为了补充原有渠道系统输水能力的不足而修建部分雨水管道，待城市进一步发展再修建雨水排水系统转变成完全分流制排水系统。

4.1.2 合流制排水系统

将生活污水、工业废水和雨水混合在同一个管渠内排除的系统。合流制排水系统分为直泄式合流制和截流式合流制。

直泄式合流制是将混合污水不经处理直接就近排入水体，由于污水未经无害化处理，使受纳水体遭受严重污染。

截流式合流制是在临河岸边建造一条截污干管，同时在合流干管与截流干管相交前或相交处设置截流井，并在截流干管下游设置污水厂。晴天和初降雨时所有污水都排送至污水处理厂，经处理后排入水体，随着降雨量的增加，雨水径流也增加，当混合污水的流量超过截流干管的输水能力后，就有部分混合污水经溢流井溢出，直接排入水体。

4.2排水体制的选择

排水体制的选择是一项既复杂又重要的工作，应根据城市的规划、环境保护的要求、污水利用情况、原有排水设施、水量、水质、地形、气候和水体情况等条件，从全局出发，在满足环境保护的前提下，通过技术经济比较，综合考虑确定。合理选择排水体制，关系到整个排水系统是否实用，能否满足环境保护的要求，同时也影响排水工程的总投资、初期投资和经营费用。对于目前常用的分流制和截流式合流制的分析比较，可从下列几方面比较。

4.2.1 环境保护方面

截流式合流制排水系统同时汇集了部分雨水输送到污水厂处理，特别是较脏的初期雨水，带有较多的悬浮物，其污染程度有时接近于生活污水，这对保护水体是有利的。但另一方面，暴雨时通过溢流井将部分生活污水、工业废水泄入水体，周期性的给水体带来一定程度的污染，有时甚至达到不能忍受的程度。

分流制可以把城市污水全部送至污水处理厂进行处理，对水体环境的污染能控制到最低，但不足的是降雨初期的收到严重污染地表径流不能被收集处理，对水体环境还是具有一定的污染。

一般情况下，研究表明截流式合流制排水系统对保护环境卫生、防止水体污染而言不如分流制排水系统。
4.2.2 基建投资方面

完全的合流制在降水丰沛的南方地区，将大大增加主干管管径和污水处理厂的规模。截流式合流制的优点是造价比分流制要低，据国内外有的经验认为截流式合流制排水管道的造价比完全分流制一般要低20%～40%，可是合流制的泵站和污水厂却比分流制的造价要高。

4.2.3 维护管理方面

合流制排水管渠可利用雨天剧增的流量来冲刷管渠中的沉积物，维护管理较简单，可降低管渠的维护管理费用。但对于泵站与污水处理厂，由于设备容量大，晴天和雨水进入污水厂的水量、水质变化大，从而使泵站与污水厂的运行管理复杂，增加运行费用。分流制流入污水厂的水量、水质变化比合流制小，利于污水处理、运行和管理费用。

4.2.4 施工方面

合流制管线单一，减少与其他地下管线、构筑物的交叉，管渠施工较简单。
4.3排水体制的确定

排水体制的确定以肇东市城区的气候、地形地势、城镇环境现状及城镇发展要求的大局为前提，可从以下几个方面进行考虑。
1.从环境保护方面考虑，分流制在环境保护方面优于合流制，但分流制也存在初期雨水污染的问题，因此，如采用分流制排水系统，必须采用恰当措施解决初期雨水污染的问题。

2.建设施工难度和资金筹措方面
肇东市年降水量平均在293毫米至656毫米之间，且远期居住人口有限，排污量不大，老城区采用雨污合流制既满足排污要求，节约管网建设投资，也避免雨污分流改造带来的大挖大建。所以雨污合流较经济合理。

综合考虑上述因素，肇东市建成区的排水体制采用截流式合流制和分流式排水体制将在一定时期内共同存在。

4.4截流倍数的确定

4.4.1 本规划区考虑截流倍数的原因

肇东市中心城区，建筑密度大，路网复杂，而且大部分居民住房都是依排水沟而建，甚至有的房子直接建在排水暗涵之上，如要采用合流制，这就需要考虑与降雨径流受地表污染程度以及地表水应达到的水质目标控制值有关的截流倍数。根据许多大中城市环境监测资料数据显示，建成区初期降雨的多项污染物浓度指标都远低于污水综合排放标准，所以将初期雨水收集起来与污水一并处理后，再排入水体，可使得水体避免因初期雨水而造成的污染；而且有其他数据资料显示，降雨经过一定的历程后（大约10分钟后），径流中的污染物浓度便趋于一个稳定的低值，显然，初期雨水集中了城区地表的大部分污染物，所以截流一定量的地表径流，经过处理后排入环境水体是合适的。

4.4.2 推荐使用的截流倍数

截流倍数的确定，是依据经济条件和环境要求的合理性，截流倍数越大，其环境污染的程度越轻，而相应的截流管基建投资越大。因此，截流倍数的确定需兼顾经济和环境两方面的因素。

由于本规划区域各片管网的建设程度不一，因此应从建设施工难度和资金筹措等因素综合考虑确定截流倍数的取值。根据肇东市建成区的实际发展状况，规划截污系统的截流倍数取1～2。

5 污水处理系统规划

5.1污水去向

肇东市现有2座污水处理厂，该污水处理厂位于城区东部肇兰新河西岸，纳污范围为整个城区。采用二级氧化塘处理工艺，污水处理厂尾水达标后将来可用于城郊防护林浇灌以及城区市政绿化用水。

5.2污水处理厂厂址

污水处理厂选址考虑了以下几项原则：

1.符合城镇总体规划，结合地形、功能分区、道路等因素，满足发展的方向，尽可能做到近远期建设相结合；

2.离人口稠密区较远，又离城区过远，以减少输水设施投资和节省运行费用，尽可能与城市排水管道系统布局相配套；

3.不在主导风向的上风向；

4.选用土地价值低的地区，尽量少占或不占良田；

5.选用地势利于重力流输水，避开洪水淹没区，考虑防洪要求；

6.供电供水方便；

7.工程地质条件基本符合要求。

5.3污水处理规模
5.3.1生活污水量

生活污用水量规模计算采用城市单位人口生活用水量指标法。城市单位人口生活用水量指标法是根据规划人口数，综合考虑预测期内人民生活水平提高对用水的影响因素预测各年的用水量。

根据《肇东市城乡总体规划（2004～2020）》，近中期人口规模为35万人，远期人口规模为50万人。下面以此作为生活污水量预测的依据人口数量。

根据《室外给水设计规范》（GB50013-2006），总用水量：按《城市给水工程规划规范》，肇东市属四类地区，城市综合用水量指标为238－365 L/人.日；而肇东市现状平均日综合用水量仅64.6升／人.日。根据该规范“各城市工业结构及发展水平有较大差异，应结合现状用水量，不能盲目照搬”的标注，参照哈尔滨市用水现状，肇东市近期综合用水量标准取160升/人.日，远期210升/人.日。则城市总用水量为：近期为3680立方米／日，远期7780立方米／日。产污系数0.8。

5.4污水总量预测结果

肇东市污水排放量预测表

	污水
	规划基本指标
	近期规划人口(104人)
	2.3 

	
	
	远期规划人口(104人)
	3.7 

	
	综合生活用水量定额
	近期（升/人•天）
	160.0 

	
	
	远期（升/人•天）
	210.0 

	
	综合用水量
	近期（立方米/天）
	36800.0 

	
	
	远期（立方米/天）
	77700.0 

	
	污水量             （产污系数0.8）
	近期（立方米/天）
	29440.0 

	
	
	远期（立方米/天）
	62160.0 


根据上述污水量预测，肇东市建成区总污水量为：

近期：Q=29440立方米/日

远期：Q=62160立方米/日

根据污水量预测结果，并考虑截流部分雨水，因此确定污水厂2025年建设规模为80000立方米/日。

5.5污水厂规划控制用地

 污水厂的占地面积与工程规模及处理工艺方法有关。根据《城市污水处理工程项目建设标准》（2001年修订），二级污水处理厂规划用地面积应按下表中的标准控制：

污水厂规划用地控制指标表

	工程规模（万m3/d）
	50～100
	20～50
	10～20
	5～10
	1～5

	用地指标（m2/m3.d）
	0.5～0.4
	0.6～0.5
	0.7～0.6
	0.85～0.7
	1.2～0.85


肇东市污水处理厂规划用地控制面积见下表：

污水处理厂规划用地控制面积表

	污水厂名称
	近中期规模
	远期规模

	
	规模   （104m3/d）
	控制面积   （ha）
	规模   （104m3/d）
	控制面积   （ha）

	肇东市污水处理厂
	0.2944
	0.3
	0.8000
	0.8

	肇东市第二污水处理厂
	0.2944
	0.3
	0.8000
	0.8


6工业废水处理规划

6.1工业废水处理概述

6.1.1工业废水的分类

工业企业各行业生产过程中排出的废水，统称工业废水，其中包括生产污水、冷却水和生活污水三种。

6.1.2工业废水对环境的污染

达不到排放标准的工业废水排入水体后，会污染地表水和地下水。水体一旦受到污染，要想在短时间内恢复到原来的状态是不容易的。水体受到污染后，不仅会使其水质不符合饮用水、渔业用水的标准，还会使地下水中的化学有害物质和硬度增加，影响地下水的利用。而地表水和地下水的污染，将进一步使可供利用的水资源数量日益减少，势必影响工农渔业生产，直接或间接地给人民生活和身体健康带来危害。

1.含无毒物质的有机废水和无机废水的污染。有些污染物质本身虽无毒性，但由于量大或浓度高而对水体有害。例如排入水体的有机物，超过允许量时，水体会出现厌氧腐败现象；大量的无机物流人时，会使水体内盐类浓度增高，造成渗透压改变，对生物（动植物和微生物）造成不良的影响。

2.含有毒物质的有机废水和无机废水的污染。例如含氰、酚等急性有毒物质、重金属等慢性有毒物质及致癌物质等造成的污染。致毒方式有接触中毒（主要是神经中毒）、食物中毒、糜烂性毒害等。

3.含有大量不溶性悬浮物废水的污染。例如，纸浆、纤维工业等的纤维素，选煤、选矿等排放的微细粉尘，陶瓷、采石工业排出的灰砂等。这些物质沉积水底有的形成“毒泥”，发生毒害事件的例子很多。如果是有机物，则会发生腐败，使水体呈厌氧状态。这些物质在水中还会阻塞鱼类的鳃，导致呼吸困难，并破坏产卵场所。

4.含油废水产生的污染。油漂浮在水面既损美观，又会散出令人厌恶的气味。燃点低的油类还有引起火灾的危险。动植物油脂具有腐败性，消耗水体中的溶解氧。

5.含高浊度和高色度废水产生的污染。引起光通量不足，影响生物的生长繁殖。

6.酸性和碱性废水产生的污染。除对生物有危害作用外，还会损坏设备和器材。

7.含有多种污染物质废水产生的污染。各种物质之间会产生化学反应，或在自然光和氧的作用下产生化学反应并生成有害物质。例如，硫化钠和硫酸产生硫化氢，亚铁氰盐经光分解产生氰等。

8.含有氮、磷等工业废水产生的污染。对湖泊等封闭性水域，由于含氮、磷物质的废水流入，会使藻类及其他水生生物异常繁殖，使水体产生富营养化。

6.1.3控制工业废水污染源的基本途径

控制工业废水污染源的基本途径是减少废水排出量和降低废水中污染物浓度，现分述如下：

1.减少废水排出量

减少废水排出量是减小处理装置规模的前提，必须充分注意，可采取以下措施：

（1）废水进行分流。将肇东市建成区内主要工厂企业所有废水混合后再进行处理往往不是好方法，一般都须进行分流。对已采用混合系统的老厂来说，无疑是困难的，但对新建工厂，必须考虑废水的分流问题。

（2）节约用水。每生产单位产品或取得单位产值排出的废水量称为单位废水量。即使在同一行业中，各工厂的单位废水量也相差很大，合理用水的工厂，其单位废水量低。

（3）改革生产工艺。改革生产工艺是减少废水排放量的重要手段。措施有更换和改善原材料、改进装置的结构和性能，提高工艺的控制水平、加强装置设备的维修管理等。若能使某一工段的废水不经处理就用于其他工段，就能有效地降低废水量。

（4）避免间断排出工业废水。例如电镀工厂更换电镀废液时，常间断地排出大量高浓度废水，若改为少量均匀排出，或先放人贮液池内再连续均匀排出，能减少处理装置的规模。

2.降低废水污染物的浓度

通常，生产某一产品产生的污染物量是一定的，若减少排水量，就会提高废水污染物的浓度，但采取各种措施也可以降低废水的浓度。废水中污染物来源有二：一是本应成为产品的成分，由于某种原因而进入废水中，如酒精厂的糖分等；二是从原料到产品的生产过程中产生的杂质，如纸浆废水中含有的木质素等。后者是应废弃的成分，即使减少废水量，污染物质的总量也不会减少，因此废水中污染物浓度会增加。对于前者，若能改革工艺和设备性能，减少产品的流失，废水的浓度便会降低。可采取以下措施降低废水污染物的浓度：

（1）改革生产工艺，尽量采用不产生污染物的工艺。

（2）改进装置的结构和性能。废水中的污染物质是由产品的成分组成时，可通过改进装置的结构和性能，来提高产品的收率，可降低废水的浓度。

（3）废水进行分流。在通常情况下，避免少量高浓度废水与大量低浓度的废水互相混合，分流后分别处理往往是经济合理的。

（4）废水进行均和。废水的水量和水质都随时间而变动，可设调节池进行均质。虽然不能降低污染物总量，但可均和浓度。在某种情况下，经均质后的废水可达到排放标准。

（5）回收有用物质。这是降低废水污染物浓度的最好方法。

（6）排出系统的控制。当废水的浓度超过规定值时，能立即停止污染物发生源工序的生产或预先发出警报。

6.1.4工业废水常用处理方法

废水处理过程是将废水中所含有的各种污染物与水分离或加以分解，使其净化的过程。

废水处理法大体可分为：物理处理法、化学处理法、物理化学处理法和生物处理法。

（1）物理处理法：可分为调节、离心分离、沉淀、除油、过滤等。

（2）化学处理法：可分为中和、化学沉淀、氧化还原等。

（3）物理化学处理法：可分为混凝、气浮、吸附、离子交换、膜分离等方法。

（4）生物处理法：可分为好氧生物处理法、厌氧生物处理法。

6.2工业废水处理规划

根据收集的资料及《肇东市城乡总体规划（2004～2020）》可知，肇东市工业主要集中分布在西部绿色食品生产区。这里地势较高，相对独立；位于高速公路西侧，交通方便；又处于城市主导风向的下风向，规划作为低载能、污染小的工业项目用地，如食品加工，农副产品加工等。同时布置城市物资储备仓库和工业品周转仓库等仓储用地。

针对污染较小的化工、食品和建材化工等企业，本规划拟采用分散处理与集中处理相结合实现工业废水的达标排放。

分散治理的办法，即企业不分大小，每家都要上一套治污设施，以保证所排废水达到国家规定的排入环境的标准。集中处理即将所有工业废水全部收集到城市污水处理厂集中处理。分散与集中治理相结合的办法，即各工业企业先在厂内作部分处理，使其废水满足进入城市排水管网的要求（即《污水排入城市下水道水质标准》），进一步的处理任务由污水处理厂来承担，企业只需按照所排污染物的总量交纳一定的排污费即可。

从几年来工业废水治污的经验来看，工业废水分散治理矛盾较多。一是基建投资和运行费用高，根据对部分企业的调查，基建投资和运行费用比分散与集中治理相结合的处理系统高出20％以上；二是环境效益差，这主要是因为一些企业（主要是中小企业）受经济利益的驱动，为了省下运行费，不运行已经建起来的治污设施而违法偷排。也有一些企业由于管理不善，治污设施常常处于超标排放状态。三是难以进行监督管理，由于执法人员面对的管理对象是千家万户，一些企业在执法人员检查时运行治理设施，执法人员一离开，企业的治污设施就不运行了，因此，监督管理起来十分吃力。

采用分散与集中治理相结合的办法可基本解决上述问题，因为相当一部分企业的废水无需厂内治理就达到《污水排入城市下水道水质标准》。对这样的企业，其废水可直接进入城市排水管网，没有必要再作厂内处理了。即使有些企业需要对废水作处理，这部分治理也是有经济效益的，所以，企业管理大多较认真。即使没有经济效益，通过抓偷排，城市污水处理厂在运行中也容易发现问题，从而便于监督。

采用分散与集中治理相结合的办法，对政府来说是十分有利的。它既可保证投资的环境效益，又可大大简化对千家万户的监督管理，还可通过合资集资为城市污水处理厂筹集部分投资。企业对分散与集中治理相结合的办法也是支持的，因为这种办法不仅节省企业的基建投资和运行费用，减少废水治理的占地，还可大大减轻企业管理治污设施的负担。但是，这种办法的实施需要政府作好规划和组织工作，要求凡在城市排水管网覆盖范围内的工业企业，其废水都要纳入城市污水集中处理系统内，只允许远离城市的、并入城市污水集中处理系统在经济上不合理的企业抓分散治理。

针对排污浓度及排污水量，将企业区别对待，一部分可直排收集系统的企业废水进入污水处理厂集中处理；另一部分不可直排的，必须在企业内部设置处理设施，使处理后的废水达到《污水排入城市下水道水质标准》，再进入污水处理厂集中处理。

6.2.1《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）简介

为了保护城镇下水道设施不受破坏，保护城市污水处理厂的正常运行，保障养护管理人员的人身安全，保护环境，防止污染，充分发挥设施的社会效益、经济效益、环境效益，制定了本标准。

1.标准规定如下：

（1）严禁排人腐蚀下水道设施的污水。

（2）严禁向城市下水道倾倒垃圾、积雪、粪便、工业废渣和排入易于凝集，造成下水道堵塞的物质。

（3）严禁向城市下水道排放剧毒物质（氰化钠、氰化钾）、易燃、易爆物质（汽油、煤油、重油、润滑油、煤焦油、苯系物、醚类及其他有机溶剂）和有害气体。

（4）医疗卫生、生物制品、科学研究、肉类加工等含有病原体的污水，必须经过严格消毒处理，除遵守本标准外，还必须按有关专业标准执行。

（5）放射性污水向城市下水道排放，除遵守本标准外，还必须按《放射防护规定》（GBJ8-74（内部试行））执行。

（6）水质超过本标准的污水，不得用稀释法降低其浓度，排人城市下水道。
2.排入城市下水道的污水水质，其最高允许浓度必须符合下表的规定。

	序号
	项目名称
	单位
	最高允许浓度
	序号
	项目名称
	单位
	最高允许浓度

	1
	pH值
	mL/L
	6.0~9.0
	19
	总铅
	mL/L
	1

	2
	悬浮物
	mL/L·15min
	150(400)
	20
	总铜
	mL/L
	2

	3
	易沉固体
	mL/L
	10
	21
	总锌
	mL/L
	5

	4
	油脂
	mL/L
	100
	22
	总镍
	mL/L
	1

	5
	矿物油类
	mL/L
	20
	23
	总锰
	mL/L
	2.0(5.0)

	6
	苯系物
	mL/L
	2.5
	24
	总铁
	mL/L
	10

	7
	氰化物
	mL/L
	0.5
	25
	总锑
	mL/L
	1

	8
	硫化物
	mL/L
	1
	26
	六价铬
	mL/L
	0.5

	9
	挥发性酚
	mL/L
	1
	27
	总铬
	mL/L
	1.5

	10
	温度
	℃
	35
	28
	总硒
	mL/L
	2

	11
	生化需氧量(BOD5)
	mL/L
	100(300)
	29
	总砷
	mL/L
	0.5

	12
	化学需氧量(CODcr)
	mL/L
	150(500)
	30
	硫酸盐
	mL/L
	600

	13
	溶解性固体
	mL/L
	2000
	31
	硝基苯类
	mL/L
	5

	14
	有机磷
	mL/L
	0.5
	32
	阴离子表面活性剂(LAS)
	mL/L
	10.0(20.0)

	15
	苯胺
	mL/L
	5
	33
	氨氮
	mL/L
	25.0(35.0)

	16
	氟化物
	mL/L
	20
	34
	磷酸盐(以P计)
	mL/L
	1.0(8.0)

	17
	总汞
	mL/L
	0.05
	35
	色度
	倍
	80

	18
	总镉
	mL/L
	0.1
	
	
	
	

	注:括号内数值适用于有城市污水处理厂的城市下水道系统
	
	
	


7污水收集系统规划

7.1规划区排水量预测

7.1.1污水量预测

根据《肇东市城乡总体规划（2004～2020）》预测，规划区污水量近期29440立方米/日，远期62160立方米/日。污水收集系统按80000立方米/日计算。

7.1.2雨水计算

1.设计暴雨强度采用就近的肇东市暴雨强度公式

1820(1+0.9lgP)

q = ───────────── （L/S.hm2）

(t+8.3)0.77
q—设计暴雨强度(升/秒·ha)

2.设计重现期T＝1年

3.设计降水历时t＝t1+mt2

　　     地面集水时间t1＝10～15分钟

　　     ｍ—折减系数：暗管2.0，渠道1.2

4.雨水设计流量按下列公式计算：

Ｑ＝ψqＦ

　　     式中：Ｑ—雨水设计流量（L/s）

　         　ψ—径流系数

　         　Ｆ—汇水面积（ha）

5.径流系数

（1）径流系数定义：

降落在地面上的雨水，只有一部分径流进入雨水管道系统，其径流量与降雨量之比就是径流系数，它表示降雨转化为地面径流的程度，它成正比地影响着雨水管渠设计流量。

（2）影响径流系数的因素

影响径流系数的因素有地面渗水性，植物和洼地截污量、集流时间和暴雨雨型等，规范中主要根据地面种类对径流系数作出了规定，以计算或确定径流系数。
单一覆盖径流系数

	序号
	覆盖种类
	径流系数

	1
	各种屋面、混凝土和沥青路面
	0.9

	2
	大块石铺砌路面，沥青表面处理的障石路面
	0.6

	3
	级配碎石路面
	0.45

	4
	干砌砖石和碎石路面
	0.4

	5
	非铺砌土路面
	0.3

	6
	绿地和草地
	0.15


（3）确定径流系数方法

 1）按不同种类地面组成的排水面积的径流系数Ψ加权平均计算。

∑FiΨi             F硬地Ψ硬地+F绿地Ψ绿地

Ψ=—————，即，Ψ=——————————————

∑Fi                      F总面积

应当注意的是：随着城镇建设进程的加快，径流系数的增加也较快，容积率的增加，使不透水面积增加很大，大大增加了不透水面积的权重。因此，必须考虑远期规划。通常采用此方法，且计算数据较准确，但需有用地平衡表作计算基础。

2）按综合径流系数取值0.8；

3）在设计中，也如常按城市综合径流系数取值一般参考下表；

4）也有采用参考其它城市确定径流系数，一般参考地理位置、地段、地貌和城市规模、性质等相近的城市作参照物。

按建设用地性质取径流系数

	序号
	不透水覆盖面积情况
	综合径流系数

	1
	建筑稠密的中心区(不透水覆盖面积>70%)
	0.6～0.8

	2
	建筑较密的居住区(不透水覆盖面积50%～70%)
	0.5～0.7

	3
	建筑较稀的居住区(不透水覆盖面积30%～50%)
	0.4～0.6

	4
	建筑很稀的居住区(不透水覆盖面积<30%)
	0.3～0.5


5）肇东市径流系数的确定：

根据城市综合径流系数表，另参考别的城市，一般取值也在0.6～0.9之间，因此，我们认为一般地区径流系数取0.5～0.9、中间值为0.8是较为合适的。
7.2规划原则

7.2.1污水排水原则
污水管网按照主城区按合流制敷设，污水全部排入城区排水管网，所有排入污水管网的污水水质都应达到《污水排入城镇下水道水质标准（GB/T 31962-2015）》的要求。
7.2.2雨水排水原则

雨水排水原则为，充分利用撇洪渠、防洪坝等防洪设施，高水高排，低水低排，多点分散排放，所有雨水排入排水管网，集中排至城区东南，引入5#雨水泵站之前设溢流井排入雨水储留池，以便雨水回收用于绿化浇灌和市政冲洗用水。

7.3干管规划原则

7.3.1污水干管采用以下原则进行规划
（1）在城镇总体规划的基础上，进行污水系统的规划，保护地表水资源和环境，为城镇可持续发展创造良好条件。

（2）污水主干管按2020年建设规模设计，近期实施的管网充分考虑现状和远期发展的协调，做到近远结合。

（3）根据地区总体规划和现场条件，因地制宜地确定污水管网服务范围和干管布局，力求技术先进、经济合理、工程效益好。

（4）管道布置时力求符合地形趋势，顺坡排水，取短捷路线，尽量避免穿越河涌、高山等障碍物，减少管道迂回往返和与其它市政公用管线的交叉。

（5）尽量利用已有的排水管渠排污。根据城镇环境的要求、规划区的发展、道路的改造和可能投入的资金等情况，充分发挥现有设施的能力。
7.3.2雨水管渠系统的布置采用以下原则进行规划
（1）充分利用地形，就近排入水体。

根据分散和直捷的原则，雨水管渠布置一般都采用正交式布置，保证雨水管渠以最短路线，较小的管径把雨水就近排入水体。

（2）尽量避免设置雨水泵站

由于暴雨形成的径流量大，雨水泵站的投资也很大，而且雨水泵站一年中运转时间短，利用率很低。因此，应尽可能利用地形，使雨水靠重力流排入水体，而不设置泵站。

（3）结合街区及道路规划布置雨水管渠

街区内部的地形、道路布置和建筑物的布置是确定街区内部雨水地面径流分配的主要因素。街区内的地面径流可沿街、巷两侧的边沟排除。

（4）结合城镇竖向规划

城镇用地竖向规划的主要任务之一，就是研究在规划城镇各部分高度时，如何合理的利用自然地形，使整个流域内的地面径流能在最短时间内，沿最短距离流到街道，并沿街道边沟排入最近的雨水管渠或天然水体。

（5）合理开辟水体

规划中应利用城镇中的洼地和池塘，或有计划的开挖一些池塘，以便储存因暴雨量大时雨水管渠一时排除不了的径流量，避免地面积水。这样，雨水管渠可不按过高重现期设计，减小管渠断面，节约投资。

7.4规划区内地形地势分析

肇东市建成区地处松嫩平原中部，地势平坦，整体呈西高东低，由北向南抬升的地势。东西高差10米左右，南北高差10米左右。

7.5排分区及管线布置方案

7.5.1排水分区
根据地形地势条件，将规划区分为4个排水区，规划面积合计8400.00ha，除老城区外均为分流制排水区。分区情况如下：

排水分区一览表

	类别
	编号
	名称
	服务面积（ha）
	备注

	排水分区
	A区
	老城区排水区
	800.00
	合流制

	
	B区
	南部城区排水区
	1400.00
	分流制

	
	C区
	开发区排水区
	3000.00
	分流制

	
	D区
	北部新城排水区
	3200.00
	分流制

	合       计
	8400.00
	


7.5.2 排水管道系统布置
规划区范围内布置正阳大街排水主干管、外环北路排水主干管、西南城郊排水主干管和南环路排水主干管等四条排水主干管。
（1）老城区排水主干管：负责建成街以北、S305省道以南区域雨水、污水的收集及输送。此段主干管管径为d600～d1000，管道坡度2.3‰～18.0‰，管道埋深1.5m～6.0m，主干管全长约6500m，沿线不设中途污水提升泵站。管线最西部开始自西向东沿正阳大街敷设，向东沿正阳大街敷设至肇兰新河，最终汇入污水处理厂。

（2）南部城区排水主干管：负责南部城区沿线，即建成街以南，外环南路以北的城区中心区域雨水的收集及输送。此段主干管管径为d500～d1500，管道坡度5.2‰～19.7‰，管道埋深2.00m～2.30m，主干管全长约6500m，沿线不设中途提升泵站。管线自西向东沿建成街敷设肇兰新河，最终汇入5号雨水泵站。

（3）开发区排水主干管：这条排水主干管都规划道路自西向东布置，负责收集开发区区域的生活污水、雨水并输送至北部新城主干线。主干管管径为d800～d1600，管道坡度3.0‰～16.2‰，管道埋深2.40m～3.70m。主干管全长约12000m，管线接入北部新城的东西向排水主干管，最后沿北部新城主干管输送至第二污水处理厂。

（4）北部新城排水主干管：负责北部新城外环北路两侧沿线雨水和污水的收集及输送。此段主干管沿外环路从西往东方向布置，管径为d800～d1600，管道坡度8.2‰～16.8‰，管道埋深2.50m～4.50m，主干管全长约10000m，最终进入第二污水处理厂。

具体布置详见《排水工程总体布置图》。
7.5.3 排水管道水力计算书
管径计算：根据污水厂规模、管线及区域的降水流量，对规划区域内的排水干管按远期2020年容量设计。

	管段 编号
	管段长度   (米)
	集流时间 (分钟)
	暴雨强度      (升/秒.公顷)
	转输面积(平方米)
	汇流面积 (平方米)
	设计流量         (立方米/秒)
	管径(毫米)
	坡度
	流速(米/秒)
	终点地面标高(米)
	起点管底 标高(米)
	终点管底 标高(米)
	起点管底 埋深(米)
	终点管底 埋深(米)

	1～2
	110.75
	6.95
	42.407
	0
	40820
	0.138
	400
	0.0151
	1.890
	1518.26
	1518.170
	1516.500
	1.865
	1.760

	2～3
	403.68
	12.24
	36.486
	40820
	81161
	0.237
	500
	0.0203
	2.545
	1514.23
	1516.400
	1508.200
	1.863
	6.030

	3～4
	528.79
	19.72
	28.192
	81161
	150641
	0.34
	500
	0.0174
	2.355
	1508.94
	1508.200
	1499.000
	6.026
	9.940

	4～5
	260.16
	23.64
	22.681
	150641
	167536
	0.34
	500
	0.0154
	2.214
	1497.02
	1499.000
	1495.000
	1.865
	2.020

	5～6
	296.25
	27.9
	20.883
	167536
	189361
	0.34
	500
	0.0169
	2.320
	1492.79
	1495.000
	1490.000
	1.400
	2.790

	6～12
	454.75
	37.31
	19.364
	189361
	234613
	0.363
	600
	0.0064
	1.610
	1490.9
	1489.900
	1487.000
	1.500
	3.900

	16～9
	463.57
	19.52
	42.407
	0
	119029
	0.404
	600
	0.0028
	1.065
	1508.24
	1508.152
	1506.860
	1.500
	1.380

	17～10
	447
	15.57
	42.407
	0
	101831
	0.345
	600
	0.0049
	1.410
	1499.42
	1499.404
	1497.220
	1.500
	2.200

	18～11
	437.46
	13.64
	42.407
	0
	90237
	0.306
	600
	0.0070
	1.687
	1495.95
	1495.812
	1492.750
	1.639
	3.200

	8～9
	403.29
	12.25
	34.683
	88125
	275630
	0.765
	700
	0.0180
	2.998
	1512.99
	1514.023
	1506.764
	2.999
	6.226

	9～10
	536
	17.71
	28.178
	275630
	497972
	1.123
	800
	0.0180
	3.277
	1499.6
	1506.664
	1497.016
	6.325
	2.584

	10～11
	248.39
	20.23
	23.825
	497972
	638883
	1.218
	800
	0.0180
	3.277
	1499.6
	1497.016
	1492.545
	2.300
	7.055

	12～13
	716.38
	30.27
	21.107
	811022
	1271417
	2.147
	1000
	0.0138
	3.327
	1480.56
	1486.869
	1477.000
	1.500
	3.560

	13～14
	539.97
	40.7
	18.656
	1271417
	1374093
	2.147
	1000
	0.0037
	1.725
	1480.14
	1477.000
	1475.000
	1.500
	5.140

	14～26
	221.25
	46.18
	16.3
	1374093
	1452222
	2.147
	1000
	0.0023
	1.348
	1480.13
	1475.000
	1474.500
	1.654
	5.630

	19～14
	347.03
	10.63
	42.407
	0
	65909
	0.224
	500
	0.0132
	2.054
	1479.98
	1480.090
	1475.500
	4.435
	4.480

	35～34
	613.69
	25.34
	42.407
	0
	83828
	0.284
	600
	0.0025
	1.006
	1485.65
	1485.772
	1484.245
	2.600
	1.405

	34～54
	311.61
	33.78
	20.233
	83828
	214830
	0.348
	600
	0.0037
	1.230
	1484.97
	1484.245
	1483.086
	1.400
	1.884

	33～34
	188.64
	14.04
	42.407
	0
	12714
	0.043
	300
	0.0030
	0.696
	1485.65
	1484.587
	1484.021
	1.500
	1.629

	51～52
	286.96
	20.48
	42.407
	0
	24163
	0.082
	300
	0.0024
	0.618
	1489.65
	1488.824
	1488.145
	1.500
	1.505

	52～24
	221.47
	24.39
	22.294
	24163
	95203
	0.17
	600
	0.0088
	1.890
	1489.61
	1487.845
	1485.900
	1.800
	3.710

	管段 编号
	管段长度   (米)
	集流时间 (分钟)
	暴雨强度      (升/秒.公顷)
	转输面积(平方米)
	汇流面积 (平方米)
	设计流量         (立方米/秒)
	管径(毫米)
	坡度
	流速(米/秒)
	终点地面标高(米)
	起点管底 标高(米)
	终点管底 标高(米)
	起点管底 埋深(米)
	终点管底 埋深(米)

	37～36
	339.99
	14.09
	42.407
	0
	46156
	0.157
	400
	0.0066
	1.246
	1494.92
	1495.953
	1493.723
	2.654
	1.197

	55～2
	115.2
	7.85
	42.407
	0
	49990
	0.17
	400
	0.0077
	1.350
	1497.62
	1497.304
	1496.418
	2.017
	1.202

	2～56
	228.71
	12.77
	34.532
	49990
	49990
	0.17
	400
	0.0101
	1.547
	1494.25
	1494.812
	1492.500
	2.806
	1.750

	32～36
	221.25
	12.53
	42.407
	0
	36291
	0.123
	400
	0.0041
	0.980
	1494.92
	1494.620
	1493.723
	1.570
	1.197

	36～50
	143.76
	17.32
	27.897
	36291
	87882
	0.196
	500
	0.0031
	0.999
	1494.6
	1493.623
	1493.173
	1.300
	1.427

	41～40
	236.29
	17.53
	29.71
	24019
	68840
	0.164
	500
	0.0044
	1.189
	1513.83
	1513.577
	1512.529
	3.809
	1.301

	40～39
	318.12
	27.27
	23.932
	68840
	133352
	0.255
	600
	0.0029
	1.089
	1507.75
	1507.279
	1506.351
	6.550
	1.399

	38～58
	357.85
	44.65
	17.173
	229683
	295819
	0.406
	600
	0.0050
	1.430
	1499.78
	1499.380
	1497.580
	1.698
	2.200

	58～22
	183.95
	47.81
	15.627
	295819
	399057
	0.499
	700
	0.0075
	1.936
	1499.6
	1497.480
	1496.100
	2.300
	3.500

	29～40
	183.44
	10.6
	42.407
	0
	22750
	0.077
	300
	0.0074
	1.092
	1513.83
	1512.527
	1511.171
	1.500
	2.659

	30～39
	181.91
	10.71
	42.407
	0
	22144
	0.075
	300
	0.0070
	1.063
	1507.75
	1506.873
	1505.599
	1.500
	2.151

	31～38
	179.91
	10.45
	42.407
	0
	34138
	0.116
	400
	0.0051
	1.100
	1501.08
	1500.500
	1499.580
	0.846
	1.500

	57～58
	377.35
	12.31
	42.407
	0
	0
	0
	300
	0.0184
	1.722
	1499.78
	1504.710
	1497.780
	1.500
	2.000

	45～46
	119.05
	9.44
	42.407
	0
	18622
	0.063
	300
	0.0050
	0.894
	1517.19
	1516.684
	1516.095
	2.271
	1.095

	46～47
	237.74
	18.31
	31.739
	18622
	18622
	0.063
	300
	0.0050
	0.894
	1513.05
	1513.128
	1511.951
	4.067
	1.099

	47～48
	316.67
	27.96
	23.465
	18622
	114314
	0.215
	500
	0.0037
	1.093
	1507.06
	1506.947
	1505.760
	2.140
	1.300

	48～62
	203.08
	33.24
	19.343
	114314
	162865
	0.252
	500
	0.0052
	1.284
	1506.24
	1505.760
	1504.711
	1.300
	1.529

	62～21
	173.66
	35.44
	17.877
	162865
	310121
	0.444
	700
	0.0139
	2.633
	1505.74
	1504.511
	1502.100
	1.724
	3.640

	42～46
	142.13
	11.81
	42.407
	0
	13660
	0.046
	300
	0.0030
	0.696
	1517.19
	1515.411
	1514.984
	1.500
	2.206

	43～47
	140.9
	11.75
	42.407
	0
	13518
	0.046
	300
	0.0030
	0.696
	1513.05
	1512.374
	1511.951
	4.952
	1.099

	44～48
	141.01
	9.53
	42.407
	0
	6628
	0.022
	300
	0.0067
	1.037
	1507.06
	1506.900
	1505.960
	0.796
	1.100

	管段 编号
	管段长度   (米)
	集流时间 (分钟)
	暴雨强度      (升/秒.公顷)
	转输面积(平方米)
	汇流面积 (平方米)
	设计流量         (立方米/秒)
	管径(毫米)
	坡度
	流速(米/秒)
	终点地面标高(米)
	起点管底 标高(米)
	终点管底 标高(米)
	起点管底 埋深(米)
	终点管底 埋深(米)

	60～62
	315.93
	27.88
	22.881
	80455
	122162
	0.224
	500
	0.0048
	1.234
	1506.23
	1506.219
	1504.710
	5.052
	1.520

	21～22
	416.71
	20.83
	24.886
	35005
	554858
	1.105
	800
	0.0144
	2.931
	1499.6
	1502.000
	1496.000
	3.736
	3.600

	22～4
	368.67
	24.29
	22.123
	554858
	1009845
	1.787
	1000
	0.0157
	3.555
	1494.33
	1495.800
	1490.000
	3.803
	4.330

	23～24
	317.8
	8.14
	42.407
	0
	0
	0
	1000
	0.0142
	3.373
	1489.61
	1490.000
	1485.500
	4.332
	4.110

	24～25
	336.49
	7.96
	42.407
	0
	1427537
	4.843
	1500
	0.0104
	3.788
	1485.34
	1485.000
	1481.500
	4.612
	3.840

	26～27
	364.35
	9.21
	42.407
	0
	3396015
	11.521
	2000
	0.0041
	2.887
	1476.77
	1473.500
	1472.000
	2.456
	4.770

	64～25
	343.29
	13.75
	42.407
	0
	69311
	0.235
	500
	0.0054
	1.307
	1485.34
	1484.339
	1482.500
	1.500
	2.840

	66～67
	263.9
	9.48
	42.407
	0
	98230
	0.333
	600
	0.0095
	1.963
	1495.65
	1495.500
	1493.000
	3.598
	2.650

	67～68
	426.04
	14.46
	31.674
	98230
	300739
	0.762
	800
	0.0136
	2.850
	1489.42
	1492.800
	1487.000
	2.846
	2.420

	69～70
	380.09
	25.22
	22.892
	469119
	582536
	1.067
	800
	0.0077
	2.150
	1482.66
	1484.000
	1481.055
	2.215
	1.605

	65～66
	337.11
	16.56
	42.407
	0
	63414
	0.215
	500
	0.0030
	0.972
	1499.1
	1497.598
	1496.600
	1.867
	2.500

	72～68
	340.05
	15.69
	42.407
	0
	68108
	0.231
	500
	0.0035
	1.061
	1489.42
	1488.500
	1487.300
	1.279
	2.120

	77～70
	1505.99
	62.78
	42.407
	0
	41996
	0.142
	400
	0.0032
	0.869
	1482.66
	1485.900
	1481.100
	1.200
	1.560

	76～69
	262.99
	10.73
	42.407
	0
	43086
	0.146
	400
	0.0099
	1.530
	1486.21
	1487.000
	1484.400
	1.459
	1.810

	79～80
	508.74
	16.52
	32.51
	98913
	198261
	0.516
	600
	0.0124
	2.242
	1503.35
	1508.290
	1502.000
	1.400
	1.350

	80～81
	421.34
	22.58
	24.591
	198261
	282738
	0.556
	700
	0.0108
	2.317
	1498.87
	1501.900
	1497.369
	1.446
	1.501

	82～83
	430.52
	31.34
	19.893
	944831
	990117
	1.612
	900
	0.0116
	2.848
	1492.03
	1495.000
	1490.000
	0.837
	2.030

	83～84
	336.41
	35.61
	18.364
	990117
	1017999
	1.612
	900
	0.0099
	2.625
	1488.38
	1490.000
	1486.681
	2.035
	1.699

	85～86
	380.02
	9.79
	42.407
	0
	948823
	3.219
	900
	0.0100
	2.642
	1484.58
	1486.680
	1482.880
	1.100
	1.700

	86～87
	364.35
	9.2
	42.407
	0
	31404
	0.107
	900
	0.0120
	2.894
	1480.21
	1482.880
	1478.508
	1.700
	1.702

	71～27
	380.47
	10.06
	42.407
	0
	1710324
	5.802
	1000
	0.0078
	2.504
	1473.07
	1474.970
	1472.000
	1.200
	1.070

	管段 编号
	管段长度   (米)
	集流时间 (分钟)
	暴雨强度      (升/秒.公顷)
	转输面积(平方米)
	汇流面积 (平方米)
	设计流量         (立方米/秒)
	管径(毫米)
	坡度
	流速(米/秒)
	终点地面标高(米)
	起点管底 标高(米)
	终点管底 标高(米)
	起点管底 埋深(米)
	终点管底 埋深(米)

	88～91
	185.44
	13.88
	42.407
	0
	11785
	0.04
	300
	0.0030
	0.696
	1505.02
	1504.377
	1503.820
	1.500
	1.200

	91～95
	214.18
	19.28
	26.619
	11785
	154248
	0.328
	600
	0.0043
	1.322
	1504.35
	1503.520
	1502.600
	1.504
	1.750

	92～94
	396.9
	17.47
	42.407
	0
	68818
	0.233
	500
	0.0035
	1.061
	1512.73
	1511.500
	1510.100
	2.110
	2.630

	93～94
	382.62
	10.28
	42.407
	0
	104350
	0.354
	600
	0.0144
	2.418
	1512.73
	1515.500
	1510.000
	2.464
	2.730

	94～95
	507.31
	16.54
	30.535
	104350
	269698
	0.659
	700
	0.0146
	2.699
	1504.35
	1509.900
	1502.500
	2.835
	1.850

	95～96
	419.5
	22.19
	24.576
	269698
	521897
	1.026
	800
	0.0103
	2.473
	1498.91
	1502.400
	1498.100
	1.951
	0.810

	96～81
	292.71
	29.28
	21.492
	521897
	574138
	1.026
	800
	0.0032
	1.377
	1498.87
	1498.100
	1497.170
	0.808
	1.700

	97～79
	271.84
	11.85
	42.407
	0
	45546
	0.155
	400
	0.0074
	1.323
	1509.69
	1510.500
	1508.490
	2.091
	1.200

	98～80
	266.83
	15.56
	42.407
	0
	44046
	0.149
	400
	0.0030
	0.843
	1503.35
	1503.000
	1502.200
	1.029
	1.150


7.6排水管道断面形式及材质选择
7.6.1排水管道断面形式
从理论上来说，排水管渠的断面形式必须满足静力学、水力学、经济学以及管理维护方面的参数和要求。管道敷设在地面以下，需要承受地面传导的各种荷载，管道必须有较大的稳定性，才能在承受荷载时保持坚固和稳定。管道的断面在过水能力方面，也应当是最优的，应当具有尽可能大的排水能力，并且在最小流量时管渠内不容易形成淤积。同时，管渠的单位造价应当在满足静力学、水力学要求的前提之下尽可能地降低，以节省投资。另外，管渠的断面形式也应当便于管理维护，延长管渠的使用寿命。

常用的管渠断面形式主要有以下几种：

圆形、矩形、梯形、带低流槽的矩形、弧形流槽的矩形以及椭圆形、马蹄形等等。

结合肇东市建成区污水管网工程的具体情况，近中期排水规模与远期排水规模设计流量相差较大，考虑到近远期结合的问题，为保证管渠在不同的流量条件下均能满足最低流速要求，并且尽量降低管渠纵向坡度，减少管渠埋深，经过对各种不同形式断面的管渠进行静力学、水力学、经济学以及管理维护等方面的计算与比较，最终确定采用圆形断面形式作为肇东市建成区污水管网工程一、二级干管的设计断面形式。

7.6.2管材选择原则
（1）排水管渠的材料必须满足具备长期稳定性，才能保证正常的排水功能。

（2）排水管渠必须具有足够的强度，以承受外部荷载和内部的水压。
（3）排水管渠必须能抵抗污水中杂质冲刷和磨琢。也应有抗腐蚀的功能，特别对有某些腐蚀性的工业废水。
（4）排水管渠的内壁应平整光滑，使水流阻力尽量减小。
（5）排水管渠应尽量就地取材，并考虑到预制管件及快速施工的可能，减少运输和施工费用。
7.6.3排水管材的发展趋势
很长时间来，用于市政排水的管材大多采用钢筋混凝土管、铸铁管。其特点是重量重、接口多、施工困难。管道一般采用水泥接口刚性连接。采用水泥砂浆接口的平口钢筋混凝土管存在渗漏问题。污水的渗漏造成地下的污染，严重危害环境和人民身体健康。因而开发和优先使用无渗漏，使用寿命长的排水管道已成当务之急。

国家和地方已出台了一批限用或禁用混凝土管、钢筋混凝土管和铸铁管的政府文件。2004年4月，建设部发布了《推广应用和限制禁止使用技术公告》，明文规定推广采用城镇塑料排水管道系统，禁止使用DN＜500的平口、企口混凝土排水管。建设部有关文件指出：塑料排水管管材重量轻、耐腐蚀。管材环刚度可设计，接口密封性能好，可防止地下水的污染。包括高密度聚乙烯双壁波纹管、硬聚氯乙烯双壁波纹管、硬聚氯乙烯环形肋管、高密度聚乙烯缠绕结构壁管、玻璃钢夹砂管。近年来，塑料排水管的特性及其优势已开始被人们认识和接受。

7.6.4排水管材类型
目前，常用的排水管材有以下几种：
（1）钢筋混凝土管（PCP）

这种管道，制作方便，工艺成熟，造价低，在排水管道中应用很广。但缺点是抗渗性能差、管节短、接口多、重量大和搬运不便等。钢筋混凝土管口径一般在300mm以上，长度在1m～3m。其接口形式有承插式、企口式和平口式。

企口式钢筋混凝土排水管是经悬辊工艺生产制造成型，并采用“q”型或“楔”型橡胶密封圈密封的柔性接口管材，具有管壁厚，混凝土强度高，抗压荷载大等优点。应用于市政重力流工程是比较经济合适的。

（2）钢管

钢管有较好的机械强度，耐高压，耐振动，重量较轻，单管长度大，接口方便，有较强的适应性，但耐腐蚀性差，防腐造价高。钢管一般多用于大口径（1.2m以上）、高压处、因地质、地形条件限制、穿越铁路、河谷和地震区。一般在排水管道中钢管宜少用，以延长整个管网系统的耐久性。

（3）排水铸铁管

排水铸铁管具有强度高、抗渗性好、内壁光滑、抗压、抗震性强，且管节长，接头少。但价格昂贵，耐酸碱腐蚀性差。

（4）玻璃钢夹砂管（FRP）

玻璃钢夹砂管重量轻，管节长，运输安装方便、内阻小、耐腐蚀性强，抗渗好，使用寿命可达50年以上。但价格略高。国外已广泛使用，给水压力管大多采用直径1000mm以下管道。无压管已有采用直径大于3600mm的例子,它是一种很有发展前途的管材。

（5）高密度聚乙烯管（HDPE）

HDPE管内壁光滑、耐腐蚀性强、柔韧性好、管节长、重量轻, 运输、施工方便，寿命可达50年以上，采用热熔粘接性等多种接口，对管道基础要求低。

（6）双壁波纹管（UPVC）

UPVC管内壁光滑、耐腐蚀性强、柔韧性好、重量轻，运输方便，施工便捷。采用橡胶圈承插柔性接口，对管道基础要求低，但抗外压冲击性能较差。

（7）陶土管

陶土管由塑性粘土焙烧而成，带釉的陶土管内外壁光滑，水流阻力小，不透水性好，耐磨损，抗腐蚀。但质脆易碎，抗弯抗拉强度低，不宜敷在松土中或埋深较大的地方。另外管节短，施工不便。陶土管直径不大于600mm，其管长为0.8m～1.0m。由于陶土管抗酸碱腐蚀，在各种塑料管问世以前，世界各国广泛采用于排除酸碱废水。接口有承插式和平口式。

（8）大型排水管渠

排水管道的预制管管径一般小于2m。当排水需要更大的口径时，可建造大型排水渠道，常用建材有砖、石、混凝土块或现浇钢筋混凝土构件等，一般多采用矩形、拱形等断面，主要在现场浇制、铺砌和安装。
7.6.5常用防腐管材比较
常用防腐管材技术性能比较表

	性能
	UPVC管
	HDPE管
	FRP管

	水力学性能
	内壁光滑，不结垢
	内壁光滑，不结垢
	内壁光滑，不结垢

	抗渗性能
	较强
	强
	强

	耐腐蚀性
	较好
	好
	好

	耐冲击性
	在硬物冲击下           破裂断裂危险
	好
	好

	柔韧性
	较差
	好，能抵御一定程度   不均匀沉降
	较好

	热力学性能
	较好
	好
	好

	摩阻系数
	0.01
	0.01
	0.01

	水头损失
	较小
	较小
	较小

	密封性能
	承插式，橡胶圈止水      密封较好
	热溶、电熔粘接       密封好，无渗漏
	套管橡胶圈止水，密封较好

	重量及运输安装
	轻，方便
	轻，方便
	较轻，较方便

	施工难易
	容易
	容易
	较容易

	基础处理要求
	较低
	较低
	较低

	管材价格
	便宜
	略贵
	便宜

	经济性
	综合造价低             寿命较长
	综合造价低，寿命长
	综合造价低 寿命长

	运行维护
	维护简单节省能耗
	维护简单节省能耗
	维护简单节省能耗

	使用寿命
	50年
	50年以上
	50年以上

	环保要求
	废弃管燃烧释放         浓烟污染环境
	无污染毒害           可回收利用
	无毒害 无二次污染


7.6.6管材采用
从以上分析可以得出，HDPE和FRP管在技术性能上具有较大优势，UPVC管适中；经济上，各种管径的FRP和UPVC管价格相当，HDPE管材价格最高。在HDPE、UPVC和FRP三种管材中，HDPE管工程综合价格比UPVC、FRP管约高8～15%，绝对价格相差不大。
本规划建议肇东市建成区的排水管道根据不同的管径而采用不同的材质，d＜600的管道采用HDPE管，d≥600的管道采用Ⅱ级钢筋混凝土管。
8 防洪排污规划

8.1 防洪治涝标准

根据防洪规划，防洪标准近期采用30年一遇，远期为50年一遇。

8.2 防洪工程规划

8.2.1 防洪工程

肇东市建成区洪水威胁主要来自于西南部的客水，现有防洪设施有东部和北部防洪坝和排洪管线。近期具有30年一遇，远期具有50年一遇的防洪能力。推荐采用防洪管网、排洪渠等设施。

根据肇东市建成区防洪规划，分别在城区东北、东南方向设置排洪管网长5730米。

8.2.2 水士保持与环境保护工程

1.全面进行规划区域范围内的生态建设，优先保护好规划绿地和水域，进行林地、湿地的生态保育，保护好区域生态环境，做好水土保持工作，消减随暴雨带入河段的泥沙。

2.结合城区污水处理厂建设，做好城区排污处理和城市绿化工作。

8.2.3 山洪治理

采用植树造林，加强水土保护，修筑截洪沟和排洪渠，修建水塘等雨水储留设施，以防止山洪对城区的威胁。

9实施计划和“十四五”时期建设工程

表1 肇东市“十四五”时期拟实施重点项目汇总表

	项目名称
	建设规模
	建设内容
	总投资（万元）
	建设时间

	南环街雨水管网工程
	大型排水工程
	d800mm-d2000mm 6.3km排水管线及附属构筑物
	4200
	2021-2025

	新建5号雨水强排泵站工程
	小型泵站工程
	装机排放量为5.8m3/s
	1000
	2021-2023

	肇北新城水系工程
	大型排水工程
	生态明沟及d600mm-d2200mm雨水管线2.78km及泵站一座
	24562
	2021-2025

	北四横雨水管网工程
	中型排水工程
	d800mm-d1500mm管线8.5 km 及附属构筑物
	1300
	2022-2025

	正阳街雨水管网工程
	大型排水工程
	d1600-2000mm管线8.0km及附属构筑物
	6360
	2021-2025

	南直路排水管网工程
	大型排水工程
	d1800-d2600mm管线8.8km及附属构筑物
	8460
	2021-2025

	北直路雨水管网工程
	大型排水工程
	d1800-d2600mm管线4.0km及附属构筑物
	5486
	2021-2025

	改建雨水泵站工程
	小型泵站工程
	装机排放量为5 m3/s
	800
	2021-2025

	合计
	
	52168
	


表2 市政基础设施建设及附属配套项目（排水部分）

	项目名称
	排水管径（mm）
	排水管道长度（m）
	检查井（座）
	雨水口（座）
	总投资（万元）
	备注

	铁东正阳街
	d300
	200
	10
	40
	135000
	新建

	铁东南直街
	d300
	260
	10
	40
	147000
	扩建

	肇兰路
	d300
	80
	
	20
	46000
	罩面

	铁东二道街
	d300
	60
	2
	10
	34000
	扩建

	铁东三道街
	d300
	80
	2
	20
	53000
	扩建

	铁东四道街
	d300
	120
	6
	40
	105000
	扩建

	铁东五道街
	d300
	80
	
	20
	46000
	扩建

	铁东七道街
	d300
	240
	
	60
	138000
	扩建

	铁东八道街
	d300
	100
	
	30
	65000
	扩建

	木材路
	d300
	150
	6
	32
	99000
	新建

	化工路
	d800
	780
	22
	22
	578000
	扩建

	双桥路
	d300
	120
	6
	30
	90000
	新建、扩建

	六法路
	d300
	80
	
	16
	40000
	扩建

	宏泰路
	d300
	66
	
	22
	46200
	扩建含拆迁1200万元

	合计
	
	1622200
	


表3 市政基础设施建设及附属配套项目（排水部分）

	项目名称
	排水管径（mm）
	排水管道长度（m）
	检查井（座）
	雨水口（座）
	总投资（万元）
	备注

	七治路
	d300-d800
	500
	14
	20
	529000
	扩建

	商中街
	d300-d1000
	1000
	30
	40
	1065000
	扩建

	南九道街
	d300
	120
	10
	20
	89000
	扩建

	十祥北路
	d300-800
	500
	14
	30
	544000
	扩建需要拆迁房屋

	南外环延伸
	无管线
	
	
	
	
	不具备修建条件

	庄园路
	d300-1000
	300
	10
	40
	395000
	新建需要拆迁房屋

	外贸路
	d300
	540
	20
	90
	313000
	新建

	长海南路
	d300-1000
	1500
	46
	46
	1580000
	新建需要拆迁房屋

	英伦洋房路
	d300-800
	1500
	46
	46
	1430000
	新建需要拆迁房屋

	水厂路
	d300
	100
	4
	16
	58000
	扩建

	师范街
	d300
	120
	6
	30
	90000
	扩建需要拆迁房屋

	景观大道延伸
	d300-600
	300
	8
	20
	118000
	新建

	南十七延伸路
	d300-800
	400
	6
	20
	291000
	新建需要拆迁房屋

	湖岸盛景西路
	d300
	300
	4
	30
	119000
	新建需要拆迁房屋

	合计
	
	6621000
	


10 实施规划的措施及建议

10.1实施措施

为保护本区域内的环境和保证本区域的开发建设，为了能较好的实施排水规划，应采取以下措施：

1.加大规划的宣传力度，强化规划的严肃性。在城镇建设和改造中，强调排水设施必须同步配套建设或先期建设，并制定有关制度贯彻执行，对违反规划的项目采取有力措施加以制止和纠正，确保排水设施按规划改造和建设。

2.在本排水规划的指导下，进行详细规划的设计，以增加排水规划的可操作性。本区域内的所有单项排水工程建设和其它建设工程中的排水规划均应按照本规划的指导原则进行。

3.应尽快颁布实施《排水设施管理条例》。号召全体居民关心和爱护排水工程和排水设施。

4.制订严格措施，保证工程建设、依法履行规划报建审批手续。

5.提高排水行业的地位，以引起各级政府更加重视。

6.尽快建立排污及污水处理收费系统；制定合理的收费办法和标准。

7.强化公用事业管理机构的职能（或单独成立水务公司），集供水、节水、排水及污水收集管理于一体，实行对水的系统、科学管理。

8.排水系统与其他管网系统应严格区分，所有管道均应设置相应的标志带，检查井井盖上应有相应的、明显的雨水或污水字样，以保证支管接入时不致混淆。

9.尽量保留原有的坳地、水塘，调蓄降水地面径流，减少内涝灾害。规划中保留利用的水体是排水系统中的重要组成部分，应严格保护，任何单位和部门不得擅自占用；凡破坏、占用水面者，应承担由此引起的整个排水系统重新规划、重新建设及新增排渍泵站负荷的投资和运转费用。

10.加强全社会节约用水宣传，鼓励企业进行少排或无废水排放技术改造，降低企业排污量，并要求企业废水排放达标率应达到100%。

11.所有排入污水系统的污水都应达到《污水排入城市下水道水质标准（CJ3082-1999）》的要求。

10.2建议

1.在本排水规划的指导下，进行详细规划和工程设计，以增加本排水规划的可操作性。
2.建议对规划区路网进行控制性详细规划，并在路网控制性详细规划基础上进行排水控制性详细规划，以保证排水顺畅，管网能够对接。

3.根据用地开发建设安排，市政排水系统划分为近中期和远期建设两部分，其中为保证排水系统的正常运行和污水厂的正常污水处理量，近期建设管道应尽快落实资金，与道路同步进行建设。

4.对区域内的绿地、水体、湿地体系进行生态、水环境保护等方面的设计研究，并作出详细的分期建设和实施方案。
5.污泥处置和污水回用的具体方案，建议在下阶段的设计工程中，委托相关专业单位作详细专题研究。

PAGE  

